## Slide 1: 2020年11月13日 省エネ・保全 QCDを向上する情報基盤の構築
㈱デンソーファシリティーズ 省エネITソリューション部 野々村
①活動の御報告
②情報基盤構築に向けた お願い事項

## Slide 2: ①活動の御報告

## Slide 3: １、会社紹介
1/16
サーマル
(資本金 1,874 億円)
(資本金 3,000万円)
パワトレイン
自動運転・AI
運転
保全
電動化
生産設備の省エネ改善
供給設備の省エネシステム開発
株式会社デンソーファシリティーズ
事業分野 エネルギー供給設備の運転・保全・建設・省エネＩＴ
事業分野 自動車分野および自動車技術を応用した事業展開
株式会社デンソー
省エネＩＴソリューション事業
プロ集団

## Slide 4: ２、施設 専門分野への貢献
Our Value(お届けする価値) : エネルギー供給の安価安定化とFMの効率化
① グループ会社への支援内容
ALL
FS
DNG会社・仕入先
安 定
安 価
最新IT技術を活用した
ビッグデータ分析により
潜在ニーズに応え
繋がりを増やしていく
エムテック
ユニティ
FS仕入先
DNG仕入先
アライアンス
運転
保全
省エネ
建設
緑化
総智総力
日常のお困りごとに対して、 DNで培った経験を基にした価値を折り込んでサービスを提供
運転・保全・省エネ
建設・緑化
ソリューション提供
情報
基盤
DNG・仕入先
安定供給
安 価
DNG機能会社
FS仕入先
DNG仕入先
アライアンス
【専門ソリューション】
運転
保全
省エネ
建設
緑化
総智総力
ニーズに応じた範囲
DNで培った現場経験
専門技術・技能
専門人材
現場の施工・設備の整備
実行・確認
保全・建設・省エネ
企画・計画
運営・戦略
信頼性向上
コスト適正化
現場状況に
適切な方策
デンソーファシリティーズ
② ソリューションの提供方法
人手不足
三河地区
デンソーファシリティーズ
プラットフォーム(FaaS)
個々の課題に
最適ソリューション
設備・稼働データ
保守・点検データ
分析・AI
業務の効率化
高品質化
専門ソリューションを提供

## Slide 5: ３、施設運用の共通課題
ランニングコスト低減 ⇒ 設備更新・保全と省エネの取組み強化がポイント
【課題】保有する施設設備の劣化・増加
→点在・条件や課題多様
・運用が複雑・人手不足
・ランニングコスト増加
【ランニングコスト低減の方策】
【運用上の悩み】
【工場のライフサイクルコストイメージ】
建物は竣工～解体までに
建設費の約3倍
の費用がかかる
２４時間365日安定・効率的
エネルギー需給の質
を向上させたい
【工場のFMの範囲】
FMの範囲
(会社によって異なる)
目 的 | 活 動
信頼性 | エネルギーインフラの安定供給
効率性 | 更新・保全費・エネルギー費の削減
安全性 | 防災対策・安全衛生遵守
快適性 | 建物利用度の向上
＊FM：ファシリティーマネージメント
3/10

## Slide 6: ４、専門ソリューションの事例
■エネルギー診断
■スレート屋根改修
無塵工法(特許取得）
■雨樋・谷樋修繕
建 設
省 エ ネ
■リニューアル
■緑化企画
➢エネルギー見える化から
診断・改善対策までトータルで支援
➢生産施設
■生産設備のﾕｰﾃｨﾘﾃｨ 一元施工
(解体～運搬～復元)
➢お客様のニーズに応える企画設計
■専門保全：例）配管劣化診断
生産ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ設備の運転保全における
専門スキルを手の内化し、内製で実施
保 全
デンソーで培った「技術力・現場力・カイゼン力」を活かし
ソリューション事業でデンソーグループに貢献します
■ドローン建物診断
➢ビルメンテナンス
➢プラント
日常・定期点検、劣化診断、改修・修繕
■現場改善(例：モータのインバータ化)
負荷に見合ったモータの最適制御
■エネルギー見える化（ＥＭＳ）
独自のノウハウで生産環境から設備移動
まで考慮したOnly Oneのサービスを提案
熱画像
各社のニーズに合わせてカスタマイズが可能
3年連続日本緑化ｾﾝﾀｰ会長賞受賞に貢献
配管
保温
放射線画像診断
ガンマ線
超音波探傷診断
2/3
DNG会社説明資料転載

## Slide 7: ５、神星工業㈱ 省エネの進め方 (空圧機整備含む)
【システムイメージ】
目標の共有
エコビジョン２０２５目標達成の支援 ： CO2原単位(主に電気) ▲4%／年への貢献 *対19年度比
鳳来工場
【活動ロードマップ】
①省エネ改善計画・改善実施
②保全計画・方策検討
⇒業務連携して 安定安価 化
広美１・２工場
上郷工場
空圧機
主
20年度 21年度
フェーズ
年度
【ムダ撲滅】
送気適正化
性能維持
【計測】
情報交換・相互理解
ムダ取り①
ムダ取り① 横展
期待効果：XXXt-CO2
・空圧機保全周期延長
・新規アイテム１
・新規アイテム２…
期待効果：XXXt-CO2
ムダ取り② 新たなネタ創出
広美１工場・２工場・上郷工場・鳳来工場
・EMS改善
・夜間直間のエネ削減
・空圧機性能管理
・エアー送気圧適正化
期待効果：XXXt-CO2
ムダ取り② 横展
『施設ポータルサイト 』
FaaS
←情報基盤
基に業務連携
『省エネ』
分析・現場調査
～改善工事
『保全』
修理・更新工事
【施設専門分野ソリューション】
㈱神星工業
㈱神星工業
㈱ﾃﾞﾝｿｰﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ
現場調査
試算予定
現場調査
試算予定
現場調査
試算予定
連 携
1/3

## Slide 8: ６、神星工業㈱ 省エネの大工程 (空圧機整備含む)
進め方を共有し、改善のネタ出し～実行・計画の立案を支援 ⇒ 現場改善を加速
取組事項 |  | 20年度 |  | 21年度 | 備考
 |  | 7 8 9 10 11 12 | 1 2 3 | 4 6 9 12 3 | 
定例会議周期 |  | 1回／3W | 1回/月 | 都 度 | 
省エネ改善 | ＥＭＳ導入に伴う管理改善 |  |  |  | 
 | 現場診断からの付帯設備改善 |  |  |  | 
 | 上郷・鳳来工場 水平展開 |  |  |  | 
 | 省エネ改善次年度計画の立案 |  |  |  | 
 | EMSデータ分析の人材育成 |  |  |  | － (管理改善含)
保全 | 空圧機整備のCD提案(CBM化) |  |  |  | 
情報基盤 | 情報連携 |  |  |  | 
 | 施設ポータルサイトの活用検討 |  |  |  | 
保全計画の立案と共有
情報共有
改善抽出
・・・計画
・・・実績
改善実行
効率見える化
省エネ改善計画・保全計画の見える化・共有
予算確保
広美１・２の現場調査
上郷・鳳来の現場調査
【11/22、上郷・鳳来日程調整】
改善抽出
予算確保
認識合せ・内容検討
21年度
22年度
2/3

## Slide 9: ７、EMSを活用した事例
(2)空圧機整備のCBM化(案) ⇒ LCC低減
①メーカ推奨整備からFS提案周期へ変更
【従来】メーカ
(年)
0 1 2 3 4 5 6
【提案】FS
設備寿命20年
1年点検
3年整備
6年整備
【LC保全費5百万円】
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ確認＋効率管理
⇒DN実績周期まで延長
【品質担保】
流量/電力⇒センシング
1年点検
②設備保全計画のLCC見える化
(1)省エネWeb診断 ⇒ 効率的な着眼
EMS
・設備台帳
・月度保全計画
・長期整備予算
600千円/台
1,020千円/台・年
1,900千円/台
2,400
千円/台
レポート作成
①Web会議 会議頻度：1回／月
(1)エネルギー使用状況ライン・エリア
→ ライン別 原単位月報
(2)非稼働時エネルギー使用状況ライン・エリア
→ ライン別 非稼働時状況月報
(3)受電電力デマンド状況
→ 受電別 電力デマンド月報
⇒改善の着眼ポイントをレポートで共有
↳レポートを基に関係者で進め方を検討
②現場調査 調査頻度：都度
(1)現場巡回 → 効果試算・工事仕様まとめ
（２）改善案のまとめ → 年間計画立案の支援
920千円/台・年
3年・6年整備をCBM化
3年→5年・6→9年
3/3
データ
メール送付
ﾃﾞｰﾀ
【課題】 其々の専門性・特徴を相互に理解しニーズに応じて連携 ⇒ 情報活用で効率的に確立

## Slide 10: ②情報基盤構築に向けた お願い事項

## Slide 11: 1、神星工業㈱ 情報基盤(案)
(1) 2020年 STEP1
遠隔ｼｽﾃﾑ保守
省ｴﾈ支援
必要な用途・端末のみをEMS情報の共有化
EMS
広美1・2工場
上郷工場
空圧機
㈱ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ
神星工業㈱
広美1
ｴﾈﾙｷﾞｰ計測
設備監視
FW
FW
省ｴﾈ活動
㈱ﾃﾞﾝｿｰ本社
㈱デンソー情報システム部 管理
2PCにｱｸｾｽ限定
EMSﾃﾞｰﾀの共有
・RDP
・HTTP
・ﾌｫﾙﾀﾞ共有
省ｴﾈ担当
ｼｽﾃﾑ担当
利用者限定
省エネ業務の連携
鳳来工場
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ管理
契約管理
EMS
未接続
FW申請
1年更新
用途限定
*大信精機㈱のNW構成と同様
(2) 2021年 STEP2
施設ﾎﾟｰﾀﾙで情報連携 ⇒ 効率的な施設運営
㈱ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ
FW
総務担当
省ｴﾈ・設備担当
情報の共有
空圧機
空調機
FW
㈱ﾃﾞﾝｿｰ本社
神星工業㈱
広美1
ｼｽﾃﾑ担当
省ｴﾈ・設備 担当
遠隔ｼｽﾃﾑ保守
省ｴﾈ支援
省ｴﾈ活動
情報の連携
施設ポータル
サイト
(設備台帳・計画…)
省エネ業務の連携
整備・修理
保全支援
保全業務の連携
(省エネ・保全分野)
1/10

## Slide 12: ２、神星工業㈱ 情報基盤(案)
手続き・対応 FW申請・施設ポータルサイト 利用コスト不要
㈱ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ
FW
総務担当
省ｴﾈ・設備担当
空圧機
空調機
FW
㈱ﾃﾞﾝｿｰ本社
神星工業㈱
広美1
ｼｽﾃﾑ担当
省ｴﾈ・設備 担当
遠隔ｼｽﾃﾑ保守
省ｴﾈ支援
省ｴﾈ活動
情報の連携
施設ポータル
サイト
(設備台帳・計画…)
省エネ業務の連携
整備・修理
保全支援
保全業務の連携
STEP1
STEP2
【STEP1】
・FS
FW申請
・神星工業㈱
FW申請
【STEP2】
・FS
施設ポータルにユーザ登録
・神星工業㈱
O365の利用確認
DNG統合AD連携の確認
2/10

## Slide 13: ４、施設ポータルサイトの活用
EMS ＋ 施設ポータルサイトの活用により、見える化&管理＋業務の効率化
【施設業務のWEBサイト利用 ⇒ 予め容易してある施設専門分野の管理ツールを簡単導入・活用】
＊本紙図等は、参考にて説明用のみに掲載
＊随時、機能追加を検討中
4/10

## Slide 14: ５、省エネ改善計画の見える化
現場で発掘した改善ネタを蓄積し優先度付け ⇒
【見える化例】
省エネ目標に対する改善案件の積上げと実績管理 ⇒ 短中期での省エネ目途立てがポイント
5/10

## Slide 15: ６、省エネ改善計画支援の運用
神星工業
FS
施設ポータルサイト
省エネ改善計画
省エネITS
現場調査→効果試算
改善ネタ+投資・期待効果
年間の省エネ目標の
達成の目途立て
投資対効果
改善ネタ+投資・期待効果
年間計画立案支援
計画実行支援
EMS
データ
製造部・他業者 提案
改善行為→効果算出
EMS
データ
実績効果
年間の省エネ目標の
達成の把握
効果算出
製造部・他業者 改善工事
投資対効果(実績ベース)
定期報告書
出力
6/10

## Slide 16: ７、保全計画の見える化
現在の必要投資を明らかにして、投資平準化・管理水準の見直しを検討 ⇒ 最適な方策を実施
設備寿命の見定めと保全コスト＋更新費の定量化 ⇒ 方策毎のLCC比較がポイント
【保全費低減事例】
【見える化例】
【例）監視システムのLCC 30年想定】
課 題 | 方 策 例
保全費 低減 | 内製保全化
 | 構成機器の汎用品化
【例）維持管理水準を調整した健全性推移イメージ】
メーカ製専門システムでのメーカ保全
汎用品化更新でのユーザ保全化
必要機能の見極め
【保全計画画面イメージ】
7/10

## Slide 17: ８、他DNG 保全計画 事例
8/10

## Slide 18: 9、設備保全・省エネ改善の計画見える化の統合案
設備寿命期間を見定めた整備・省エネ投資 ⇒ 延命化保全・高効率化更新によるムダの無い投資
【見える化統合による管理方法】
③ 設備保全計画 推進
② 省エネ改善計画 推進
① 設備の台帳化
導入STEP：
連携
計画
折込み
合理的実施
横串把握
9/10

## Slide 19: 10、情報基盤構築に向けた お願い事項 まとめ
EMSをファシリティーズから確認できるように、神星工業㈱側FWの申請
施設ポータルサイト(省エネ・保全分野)の改善(試行・意見出し)のご協力
  設備台帳
  省エネ改善年間計画
  省エネ改善長期計画
  保全年間計画
  保全長期計画
10/10

## Slide 21
改善前
改善後
施1 各原動機負荷追従性能確認と迅速化
着眼・対象
改造費用と省ｴﾈ効果
組立機 | 加工機 | 巻線機 | 洗浄機 | 乾燥機 | 溶接機 | 成型機 | 炉 | その他 | 用途
 |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 
効果金額 | 953 | 千円/年
設備投資 | ０ | 千円
回収年 | ０ | 年
CO2削減量 | 16.8 | t-CO2
設備の設定値に対する負荷変動を確認し、負荷変動の追従遅れを改善する
圧力
圧力変動
保証圧
設定圧力
圧力変動幅
＜コンプレッサの圧力変動例＞
現状の圧力負荷変動を把握
圧力
圧力変動幅
圧力変動
保証圧
設定圧力
改善STEP 1
圧力
送気圧力の設定低減実施
保証圧
設定変更前
設定変更後
改善STEP 2
◆追従性を向上させ圧力変動幅を減少
◆圧力設定の低減
・圧力検知の変更
・配管圧力損失低減
など
送気圧力低減
0.1MPaの場合
＝省エネ効果7.0％
◆年間消費量：75kW×6×0.60(Load factor )×24h/D×250D/Y＝1,620,000kWh/Y
◆省エネ効果：1,620,000kWh/Y ×0.035＝ 56,700kWh/Y
56,700kWh/Y × 16.8円/kWh ÷1,000 ＝953千円/Y
◆CO2削減効果：56,700kWh/Y×0.2966kg-CO2/kWh÷1,000＝16.8 t-CO2/Y
【例】75kW×6台＝450kW
設定圧力:0.6Mpa⇒0.55Mpa 省エネ率3.5%
参考
改善ネタ発掘 事例）空圧機の現場制御改善効果試算
DN省エネ改善事例を基に効果試算

## Slide 22
広美１ 改造費用と省ｴﾈ効果
効果金額 | 158 | 千円/年
設備投資 | ０ | 千円
回収年 | ０ | 年
CO2削減量 | 2.8 | t-CO2
◆年間消費量：75kW×2×0.60(Load factor )×12h/D×250D/Y＝270,000kWh/Y
◆省エネ効果：270,000kWh/Y ×0.035＝ 9,450kWh/Y
9,450kWh/Y × 16.8円/kWh ÷1,000 ＝158千円/Y
◆CO2削減効果：9,450kWh/Y×0.2966kg-CO2/kWh÷1,000＝2.8 t-CO2/Y
【例】75kW×2台＝150kW
設定圧力:0.6Mpa⇒0.55Mpa 省エネ率3.5%
No.1
空圧機(75kW)
No.2
空圧機
(75kW)
No.3
空圧機
(75kW)
No.4
空圧機
(75kW)
DR
DR
DR
DR
RT
RT
50A
50A
50A
50A
80A
80A
125A
100A
100A
送気圧力0.6MPa
送気圧力0.55MPa
【改善案】
【現状】
全てコベルコ社、エアー配管直管部10D有
【広美１工場】
【上郷工場】
No.3
空圧機(37kW)
No.1
空圧機
(37kW)
No.2
空圧機
(37kW)
DR
DR
DR
RT
RT
50A
40A
40A
50A
65A
50A
送気圧力0.6MPa
送気圧力0.55MPa
【改善案】
【現状】
全て日立社、エアー配管直管部10D有
65A
上郷 改造費用と省ｴﾈ効果
効果金額 | 158 | 千円/年
設備投資 | ０ | 千円
回収年 | ０ | 年
CO2削減量 | 2.8 | t-CO2
◆年間消費量：75kW×2×0.60(Load factor )×12h/D×250D/Y＝270,000kWh/Y
◆省エネ効果：270,000kWh/Y ×0.035＝ 9,450kWh/Y
9,450kWh/Y × 16.8円/kWh ÷1,000 ＝158千円/Y
◆CO2削減効果：9,450kWh/Y×0.2966kg-CO2/kWh÷1,000＝2.8 t-CO2/Y
【例】75kW×2台＝150kW
設定圧力:0.6Mpa⇒0.55Mpa 省エネ率3.5%
No1
No2
No3
No4
無線送信
1M
1M
1M
ＥＭＳ
サーバ
2F
1F
無線盤
流量計
無線機盤
コードリール
コンセント
無線盤

## Slide 23
広美１ 改造費用と省ｴﾈ効果
効果金額 | 113 | 千円/年
設備投資 | ０ | 千円
回収年 | ０ | 年
CO2削減量 | 2.0 | t-CO2
【エアー漏れ量の測定と算出】
<計算式>
①改善前 漏れ率(%)=t1/(t1+t2)x100
②改善後 漏れ率(%)=t1/(t1+t2)x100
③改善効果 漏れ率(％)＝① － ②
・期待効果(試算：効果5％の場合)
◆年間消費量：75kW×1×0.60(Load factor )×12h/D
×250D/Y＝135,000kWh/Y
◆省エネ効果：135,000kWh/Y ×0.05＝ 6,750kWh/Y
6,750kWh/Y × 16.8円/kWh ÷1,000 ＝113千円/Y
◆CO2削減効果：6,750kWh/Y×0.2966kg-CO2/kWh
÷1,000＝2.0 t-CO2/Y

## Slide 24: 3、ダイシン精機㈱ 情報基盤 事例
(2)省エネ活用事例
①改善ネタ出しの着眼
②現場調査～省エネ改善提案
(1)情報共有方法
遠隔ｼｽﾃﾑ保守
省ｴﾈ支援
設備異常時支援
必要な用途・端末のみ情報共有可
3/9
EMS
北・南工場
熱・本工場
特高変電所・空圧機
㈱ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ
ﾀﾞｲｼﾝ精機㈱
ｴﾈﾙｷﾞｰ計測
設備監視
FW
FW
省エネ管理
設備管理
㈱ﾃﾞﾝｿｰ本社
㈱デンソー情報システム部 管理
4PCにｱｸｾｽ限定
EMS通信のみ
・RDP
・HTTP
・ﾌｫﾙﾀﾞ共有
省ｴﾈ担当
ｼｽﾃﾑ担当
利用者限定
適時 連携
①休日ｴﾈﾙｷﾞ
洗出し
②非稼働ｴﾈﾙｷﾞ
調査⇒ﾈﾀ出し
①EMS→配置・使用量把握
洗浄機水切り
切粉の吹飛し
↓
ﾊﾟﾙｽｴｱﾌﾞﾛ化
②図面・現場→状況把握・個別計測
インバータ化と自動制御改造
③提案～改善リストまとめ
FW申請
1年更新
ワイパー
ワイズテック

## Slide 25: 1、神星工業㈱ 情報基盤(案)
(2)情報活用の目的
①非稼働ｴﾈﾙｷﾞ炙出し→ﾚﾎﾟｰﾄ報告
②Web診断～改善提案・年間計画立案支援
(1)情報共有方法
遠隔ｼｽﾃﾑ保守
省ｴﾈ支援
設備保全支援
必要な用途・端末のみの情報共有化
1/6
EMS
広美1・2工場
上郷工場
空圧機
㈱ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ
㈱神星工業 広美1
ｴﾈﾙｷﾞｰ計測
設備監視
FW
FW
省エネ管理
設備保全管理
㈱ﾃﾞﾝｿｰ本社
㈱デンソー情報システム部 管理
2PCにｱｸｾｽ限定
EMSﾃﾞｰﾀの共有
・RDP
・HTTP
・ﾌｫﾙﾀﾞ共有
省ｴﾈ担当
ｼｽﾃﾑ担当
利用者限定
業務の連携
鳳来工場
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ管理
契約管理
EMS
未接続
生産・照明・空調の系統まで分析→洗出し
現場に沿った個別提案～年計立案の支援
FW申請
1年更新
用途限定
*大信精機㈱のNW構成と同様
お願い事項：FW許可申請

## Slide 26: 参考）大信精機㈱ 保全計画 事例