## Slide 1: 2020年10月XX日 省エネ改善の加速のための情報共有化 打合せ
㈱デンソーファシリティーズ 省エネITソリューション部 野々村
①直近の活動の御報告
②情報基盤構築に向けた お願い事項

## Slide 2: ①直近の活動の御報告

## Slide 3: １、省エネ改善の進め方イメージ(空圧機整備含む)
【システムイメージ】
安定安価なエネルギー供給の実現
省エネ活動の目標(案)達成の支援 ： CO2原単位 ▲4%／年 ＋＠ エネルギー費 ▲10%／年 *対19年度比
鳳来工場
【活動ロードマップ】
①省エネ改善計画・改善実施
②保全計画・方策検討
⇒業務連携して 安定安価 化
広美１・２工場
上郷工場
空圧機
主
20年度 21年度
フェーズ
年度
【ムダ撲滅】
送気適正化
性能維持
【計測】
信頼関係を築く
ムダ取り①
ムダ取り① 横展
期待効果：XXXt-CO2
・空圧機保全周期延長
・新規アイテム１
・新規アイテム２…
期待効果：XXXt-CO2
ムダ取り② 新たなネタ創出
広美１工場・２工場・上郷工場・鳳来工場
・エアー送気圧適正化
・夜間直間のエネ停止
・空圧機性能管理
期待効果：XXXt-CO2
ムダ取り② 横展
FaaS
『施設管理ポータルサイト』
←情報基盤
基に連携
『省エネ』
分析・現場調査
～改善工事
『保全』
修理・更新工事
【施設専門分野ソリューション】
㈱神星工業
㈱神星工業
㈱ﾃﾞﾝｿｰﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ
現場調査
試算予定
現場調査
試算予定
現場調査
試算予定
連携を深める
1/3

## Slide 4: 2、省エネ改善の大工程 (空圧機整備含む)
進め方を共有しながら、改善の実行と改善計画の立案を支援して現場改善の加速
現場改善の実行と見える化でネタ出しを加速させる ⇒ 現状より、信頼性を確保し安く・効率的に
取組事項 |  | 20年度 |  | 21年度 | 備考
 |  | 7 8 9 10 11 12 | 1 2 3 | 4 6 9 12 3 | 
定例会議周期 |  | 1回／3W | 1回/月 | 都 度 | 
省エネ改善 | ＥＭＳ導入に伴う管理改善 |  |  |  | 
 | 現場診断からの付帯設備改善 |  |  |  | 
 | 上郷・鳳来工場 水平展開 |  |  |  | 
 | 省エネ改善次年度計画の立案 |  |  |  | 
 | EMSデータ分析の人材育成 |  |  |  | － (管理改善含)
保全 | 空圧機整備のCD提案(CBM化) |  |  |  | 
情報基盤 | 情報連携 |  |  |  | 
 | 施設ポータルサイトの活用検討 |  |  |  | 
保全計画の立案と共有
情報共有
改善抽出
・・・計画
・・・実績
改善実行
効率見える化
省エネ改善計画・保全計画の見える化共有
予算確保
広美１・２の現場調査
上郷・鳳来の現場調査
【次回予定】
改善抽出
予算確保
目的に沿った検討
21年度
22年度
2/3

## Slide 5: ３、EMSを活用した事例
(2)空圧機整備のCBM化
①メーカ推奨整備からFS提案周期へ変更
【従来】メーカ
(年)
0 1 2 3 4 5 6
【提案】FS
設備寿命20年
1年点検
3年整備
6年整備
【LC保全費5百万円】
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ確認＋効率管理
⇒DN実績周期まで延長
【品質担保】
流量/電力⇒センシング
1年点検
②設備保全計画での見える化
③効率の逸脱監視への取組み
品質担保＆CBM見極め
(1)省エネWeb診断⇒改善ネタ出し
EMS
・効率推移グラフ
・レポート提供
600千円/台
1,020千円/台・年
1,900千円/台
2,400
千円/台
レポート報告
【レポート内容】 作成頻度：1回／月
①エネルギー使用状況ライン・エリア
→ ライン別 原単位月報
②非稼働時エネルギー使用状況ライン・エリア
→ ライン別 非稼働時状況月報
③受電電力デマンド状況
→ 受電別 電力デマンド月報
⇒運用改善のポイントをレポートでお知らせ
↳レポートを基に省エネPDCA
省エネ改善ネタの着眼増⇒改善加速
【現場診断】 診断頻度：都度
①供給・生産現場巡回 → 改善ネタ出し・仕様作成
②改善計画の立案 → 年間計画立案の支援
920千円/台・年
3年・6年整備をCBM化
3年→5年・6→9年
3/3
情報共有
ﾒｰﾙ送付
ﾃﾞｰﾀ

## Slide 6: ②情報基盤構築に向けた お願い事項

## Slide 7: 1、神星工業㈱ 情報基盤 案
(2)情報活用の目的
①非稼働ｴﾈﾙｷﾞ炙出し→ﾚﾎﾟｰﾄ報告
②現場調査～省エネ改善提案・計画立案支援
(1)情報共有方法
遠隔ｼｽﾃﾑ保守
省ｴﾈ支援
設備保全支援
必要な用途・端末のみの情報共有化
1/6
EMS
広美1・2工場
上郷工場
空圧機
㈱ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ
㈱神星工業 広美1
ｴﾈﾙｷﾞｰ計測
設備監視
FW
FW
省エネ管理
設備保全管理
㈱ﾃﾞﾝｿｰ本社
㈱デンソー情報システム部 管理
2PCにｱｸｾｽ限定
EMSﾃﾞｰﾀの共有
・RDP
・HTTP
・ﾌｫﾙﾀﾞ共有
省ｴﾈ担当
ｼｽﾃﾑ担当
利用者限定
業務の連携
鳳来工場
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ管理
契約管理
EMS
未接続
生産・照明・空調の系統まで分析→洗出し
現場に沿った個別提案～年計立案の支援
FW申請
1年更新
用途限定
*大信精機㈱構成と同様
お願い事項：FW許可申請

## Slide 8: 2、工場ファシリティーマネージメントの深化
ランニングコスト低減 ⇒ 設備更新・保全と省エネの取組み強化が必要
【課題】保有する施設設備の劣化・増加
→点在・条件や課題多様
・運用が複雑・人手不足
・ランニングコスト増加
【ランニングコスト低減の方策】
【工場運用の悩み】
建設費
(償却費)
エネルギ費
修繕費
保全費
水面下のコスト
見えているコスト
【工場のライフサイクルコストイメージ】
建物は竣工～解体までに
建設費の約3倍
の費用がかかる
２４時間365日安定・効率的
エネルギー需給の質
を向上させたい
原材料
製品
生産
設備
生産
工程
エネルギ
ユーティリティ
設備
排水 ゴミ
処理設備
熱水回収
リサイクル
電気
ガス
水
排水
廃棄物
【工場のFMの範囲】
FMの範囲
(会社によって異なる)
環境影響
目 的 | 活 動
信頼性 | エネルギーインフラの安定供給
効率性 | 更新・保全費・エネルギー費の削減
安全性 | 防災対策・安全衛生遵守
快適性 | 建物利用度の向上
＊FM：ファシリティーマネージメント
2/6

## Slide 9: ６、施設ポータルサイトの活用
EMS ＋ 施設ポータルサイトの活用により、見える化&管理強化＋施設管理業務の効率化
【施設業務のWEBサイト利用 ⇒ 予め容易してある施設専門分野の管理ツールを簡単導入・活用】
＊本紙図等は、参考にて説明用のみに掲載
＊随時、機能追加を検討中
3/6

## Slide 10: 7、省エネ改善計画の見える化
現場で発掘した改善ネタを蓄積し優先度付け ⇒
【見える化例】
省エネ目標に対する改善案件の積上げと実績管理 ⇒ 短中期での省エネ目途立て がポイント
4/6

## Slide 11: 8、保全計画の見える化
現在の必要投資を明らかにして、投資平準化・管理水準の見直しを検討 ⇒ 最適な方策を実施
設備寿命の見定めと保全コスト＋更新費の定量化 ⇒ 方策毎のLCC比較 がポイント
【保全費低減事例】
【見える化例】
建設費
(償却費)
エネルギ費
修繕費
保全費
水面下のコスト
見えているコスト
原材料
製品
生産
設備
生産
工程
エネルギ
ユーティリティ
設備
排水 ゴミ
処理設備
熱水回収
リサイクル
電気
ガス
水
排水
廃棄物
【例）監視システムのLCC 30年想定】
環境影響
課 題 | 方 策 例
保全費 低減 | 内製保全化
 | 構成機器の汎用品化
（年度）
（累計）
（千円）
220,000
5,000
170,000
120,000
70,000
20,000
0
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
平均健全度① | 0.9 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.75 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 0.6 | 0.7
平均健全度② | 0.9 | 0.75 | 0.73 | 0.7 | 0.72 | 0.6 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.6 | 0.49 | 0.48 | 0.41 | 0.35 | 0.45
【例）維持管理水準を調整した健全性推移イメージ】
理想的管理レベル
許容レベル
管理水準レベル見直し
メーカ製専門システムでのメーカ保全
汎用品化更新でのユーザ保全化
必要機能の見極め
【保全計画画面イメージ】
5/6

## Slide 12: 9、設備保全・省エネ改善の計画見える化の統合案
設備寿命期間を見定めた整備・省エネ投資 ⇒ 延命化保全・高効率化更新によるムダの無い投資
【見える化統合による管理方法】
③ 設備保全計画 推進
② 省エネ改善計画 推進
① 設備の台帳化
導入STEP：
連携
計画
折込み
合理的実施
横串把握
6/6

## Slide 14
改善前
改善後
施1 各原動機負荷追従性能確認と迅速化
着眼・対象
改造費用と省ｴﾈ効果
組立機 | 加工機 | 巻線機 | 洗浄機 | 乾燥機 | 溶接機 | 成型機 | 炉 | その他 | 用途
 |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 
効果金額 | 953 | 千円/年
設備投資 | ０ | 千円
回収年 | ０ | 年
CO2削減量 | 16.8 | t-CO2
設備の設定値に対する負荷変動を確認し、負荷変動の追従遅れを改善する
圧力
圧力変動
保証圧
設定圧力
圧力変動幅
＜コンプレッサの圧力変動例＞
現状の圧力負荷変動を把握
圧力
圧力変動幅
圧力変動
保証圧
設定圧力
改善STEP 1
圧力
送気圧力の設定低減実施
保証圧
設定変更前
設定変更後
改善STEP 2
◆追従性を向上させ圧力変動幅を減少
◆圧力設定の低減
・圧力検知の変更
・配管圧力損失低減
など
送気圧力低減
0.1MPaの場合
＝省エネ効果7.0％
◆年間消費量：75kW×6×0.60(Load factor )×24h/D×250D/Y＝1,620,000kWh/Y
◆省エネ効果：1,620,000kWh/Y ×0.035＝ 56,700kWh/Y
56,700kWh/Y × 16.8円/kWh ÷1,000 ＝953千円/Y
◆CO2削減効果：56,700kWh/Y×0.2966kg-CO2/kWh÷1,000＝16.8 t-CO2/Y
【例】75kW×6台＝450kW
設定圧力:0.6Mpa⇒0.55Mpa 省エネ率3.5%
参考
改善ネタ発掘 事例）空圧機の現場制御改善効果試算
DN省エネ改善事例を基に効果試算

## Slide 15
広美１ 改造費用と省ｴﾈ効果
効果金額 | 158 | 千円/年
設備投資 | ０ | 千円
回収年 | ０ | 年
CO2削減量 | 2.8 | t-CO2
◆年間消費量：75kW×2×0.60(Load factor )×12h/D×250D/Y＝270,000kWh/Y
◆省エネ効果：270,000kWh/Y ×0.035＝ 9,450kWh/Y
9,450kWh/Y × 16.8円/kWh ÷1,000 ＝158千円/Y
◆CO2削減効果：9,450kWh/Y×0.2966kg-CO2/kWh÷1,000＝2.8 t-CO2/Y
【例】75kW×2台＝150kW
設定圧力:0.6Mpa⇒0.55Mpa 省エネ率3.5%
No.1
空圧機(75kW)
No.2
空圧機
(75kW)
No.3
空圧機
(75kW)
No.4
空圧機
(75kW)
DR
DR
DR
DR
RT
RT
50A
50A
50A
50A
80A
80A
125A
100A
100A
送気圧力0.6MPa
送気圧力0.55MPa
【改善案】
【現状】
全てコベルコ社、エアー配管直管部10D有
【広美１工場】
【上郷工場】
No.3
空圧機(37kW)
No.1
空圧機
(37kW)
No.2
空圧機
(37kW)
DR
DR
DR
RT
RT
50A
40A
40A
50A
65A
50A
送気圧力0.6MPa
送気圧力0.55MPa
【改善案】
【現状】
全て日立社、エアー配管直管部10D有
65A
上郷 改造費用と省ｴﾈ効果
効果金額 | 158 | 千円/年
設備投資 | ０ | 千円
回収年 | ０ | 年
CO2削減量 | 2.8 | t-CO2
◆年間消費量：75kW×2×0.60(Load factor )×12h/D×250D/Y＝270,000kWh/Y
◆省エネ効果：270,000kWh/Y ×0.035＝ 9,450kWh/Y
9,450kWh/Y × 16.8円/kWh ÷1,000 ＝158千円/Y
◆CO2削減効果：9,450kWh/Y×0.2966kg-CO2/kWh÷1,000＝2.8 t-CO2/Y
【例】75kW×2台＝150kW
設定圧力:0.6Mpa⇒0.55Mpa 省エネ率3.5%
No1
No2
No3
No4
無線送信
1M
1M
1M
ＥＭＳ
サーバ
2F
1F
無線盤
流量計
無線機盤
コードリール
コンセント
無線盤

## Slide 16
広美１ 改造費用と省ｴﾈ効果
効果金額 | 113 | 千円/年
設備投資 | ０ | 千円
回収年 | ０ | 年
CO2削減量 | 2.0 | t-CO2
【エアー漏れ量の測定と算出】
<計算式>
①改善前 漏れ率(%)=t1/(t1+t2)x100
②改善後 漏れ率(%)=t1/(t1+t2)x100
③改善効果 漏れ率(％)＝① － ②
・期待効果(試算：効果5％の場合)
◆年間消費量：75kW×1×0.60(Load factor )×12h/D
×250D/Y＝135,000kWh/Y
◆省エネ効果：135,000kWh/Y ×0.05＝ 6,750kWh/Y
6,750kWh/Y × 16.8円/kWh ÷1,000 ＝113千円/Y
◆CO2削減効果：6,750kWh/Y×0.2966kg-CO2/kWh
÷1,000＝2.0 t-CO2/Y

## Slide 17: 3、ダイシン精機㈱ 情報基盤 事例
(2)省エネ活用事例
①改善ネタ出しの着眼
②現場調査～省エネ改善提案
(1)情報共有方法
遠隔ｼｽﾃﾑ保守
省ｴﾈ支援
設備異常時支援
必要な用途・端末のみ情報共有可
3/9
EMS
北・南工場
熱・本工場
特高変電所・空圧機
㈱ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ
ﾀﾞｲｼﾝ精機㈱
ｴﾈﾙｷﾞｰ計測
設備監視
FW
FW
省エネ管理
設備管理
㈱ﾃﾞﾝｿｰ本社
㈱デンソー情報システム部 管理
4PCにｱｸｾｽ限定
EMS通信のみ
・RDP
・HTTP
・ﾌｫﾙﾀﾞ共有
省ｴﾈ担当
ｼｽﾃﾑ担当
利用者限定
適時 連携
①休日ｴﾈﾙｷﾞ
洗出し
②非稼働ｴﾈﾙｷﾞ
調査⇒ﾈﾀ出し
①EMS→配置・使用量把握
洗浄機水切り
切粉の吹飛し
↓
ﾊﾟﾙｽｴｱﾌﾞﾛ化
②図面・現場→状況把握・個別計測
インバータ化と自動制御改造
③提案～改善リストまとめ
FW申請
1年更新
ワイパー
ワイズテック

## Slide 18: Ｇ会社ソリューション展開 20年度取組み
【進め方】 省エネ診断を切口にシェアドサービス
総コスト低減を提供
【目 標】 ソリューション展開 ５社 (累積15社)
省エネ診断 10社
1/2
省人
省エネ
保全費低減
安定供給
DNシステム・機能
DECS・IoT
PLANET
EMS
METS
工事安全
実行計画 月 |  |  | 4 5 6 | 7 8 9 | 10 11 12 | 1 2 3
ソリューション展開 ５社 |  |  | ― | ― １ | 3 | 2
新規 | 省エネ診断 10社以上 及び省エネ改善 シェアードサービスの推進 ニーズ・規模・有効性の確認と提案 省エネ・保全費低減 |  |  |  |  | 
継続 | 事業拡大 サポート | シーリングファンの展開 |  |  |  | 
 |  | フロン回収・再生の展開 |  |  |  | 
省エネ活動 提案
次年度提案
ニーズ・規模の確認 有効性確認
FM診断に併せ 省エネ診断
ワイパ・ロジテム
ソリューション提案
コロナ対応による
(累積 13)
(累積 15)
客先ニーズと規模と有効性の確認と提案
PEF64絞込・G会社説明
見学したいとの声 声掛け
事業部9件 430kg再生
1,100千円相当
神星 モデル検討
診断のやり方を施設部調整
休日エネルギーのムダ提案 保全周期延長・休止
温湿度の有効性確認と制御要否 体感確認
ダイシン・アンデンで試行
【FS版プラットホーム】
計画
実績

## Slide 19
事例：太陽の家 コミュニケーションセンター改修工事 工事管理
【依頼内容】 太陽の家内にある喫茶部を撤去して、生活介護の入浴施設を設置する
工事予算 44百万円 国庫補助金 33百万円の工事安全管理をお願いしたい
国から多額の補助を受けて
行うもので公共建築工事における
契約手続きに準拠
設計・工事共に入札参加資格 登録 要
・工事の経験がないため、支援して頂きたい
・デンソー基準(デンソー太陽)の仕様にしたい
工事期間 11月上旬～1月下旬
入札業者決定後、デンソー構内作業
マニュアルに基づく工事安全管理を受注
(500千円見込み)
【概要】
2/2