## Slide 1: 2020年9月29日 省エネ現場改善の進め方 打合せ
㈱デンソーファシリティーズ 省エネITソリューション部
野々村
①20年10月 現場調査の摺合せ
②省エネ改善計画支援のご提案

## Slide 2: １、工場ファシリティーマネージメントの深化
工場全体の信頼性・効率性を向上するため、LCC最小化のための戦略的な投資を判断する仕組みが必要
ランニングコスト低減 ⇒ 設備更新・保全と省エネを絡めた投資判断ができる仕組みを強化
【課題】保有する施設設備の劣化・増加
→点在・条件や課題多様
・運用が複雑・人手不足
・ランニングコスト増加
【ランニングコスト低減の方策】
【工場運用の悩み】
建設費
(償却費)
エネルギ費
修繕費
保全費
水面下のコスト
見えているコスト
【工場のライフサイクルコストイメージ】
建物は竣工～解体までに
建設費の約3倍
の費用がかかる
２４時間365日安定・効率的
エネルギー需給の質
を向上させたい
原材料
製品
生産
設備
生産
工程
エネルギ
ユーティリティ
設備
排水 ゴミ
処理設備
熱水回収
リサイクル
電気
ガス
水
排水
廃棄物
【工場のFMの範囲】
FMの範囲
(会社によって異なる)
環境影響
目 的 | 活 動
信頼性 | エネルギーインフラの安定供給
効率性 | 更新・保全費・エネルギー費の削減
安全性 | 防災対策・安全衛生遵守
快適性 | 建物利用度の向上
＊FM：ファシリティーマネージメント
1/7

## Slide 3: ２、保全計画の見える化
現在の必要投資を明らかにして、投資平準化・管理水準の見直しを検討 ⇒ 最適な方策を実施
設備寿命の見定めと保全コスト＋更新費の定量化 ⇒ 方策毎のLCC比較 がポイント
【保全費低減事例】
【見える化例】
建設費
(償却費)
エネルギ費
修繕費
保全費
水面下のコスト
見えているコスト
原材料
製品
生産
設備
生産
工程
エネルギ
ユーティリティ
設備
排水 ゴミ
処理設備
熱水回収
リサイクル
電気
ガス
水
排水
廃棄物
【例）監視システムのLCC 30年想定】
環境影響
課 題 | 方 策
保全費 低減 | 内製保全化
 | 構成機器の汎用品化
▲294,700千円
FS-ＤＥＣＳの優位性(高棚)
ＬCＣの比較（30年想定）
ﾒｰｶ LCC 471,400
（年度）
（累計）
（千円）
220,000
5,000
170,000
120,000
70,000
20,000
0
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
平均健全度① | 0.9 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.75 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 0.6 | 0.7
平均健全度② | 0.9 | 0.75 | 0.73 | 0.7 | 0.72 | 0.6 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.6 | 0.49 | 0.48 | 0.41 | 0.35 | 0.45
【例）維持管理水準を調整した健全性推移イメージ】
理想的管理レベル
許容レベル
管理水準レベル見直し
メーカ製専門システムでのメーカ保全
汎用品化更新でのユーザ保全化
必要機能の見極め
【保全計画画面イメージ】
2/7

## Slide 4: ３、省エネ改善計画の見える化
現場で発掘した改善ネタを蓄積し優先度付け ⇒
【見える化例】
省エネ目標に対する改善案件の積上げと実績管理 ⇒ 短中期での省エネ目途立て がポイント
3/7

## Slide 5: ４、設備保全・省エネ改善の計画見える化の統合
設備寿命期間を見定めた整備・省エネ投資 ⇒ 延命化保全・高効率化更新によるムダの無い投資
【見える化統合による管理方法】
③ 設備保全計画 推進
② 省エネ改善計画 推進
① 設備の台帳化
導入STEP：
連携
計画
折込み
合理的実施
横串把握
4/7

## Slide 6: 5、工場EMSを活用した改善策例
(2)空圧機整備のCBM化
①メーカ推奨整備からFS提案周期へ変更
【従来】メーカ
(年)
0 1 2 3 4 5 6
【提案】FS
設備寿命20年
1年点検
3年整備
6年整備
【LC保全費5百万円】
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ確認＋効率管理
⇒DN実績周期まで延長
【品質担保】
流量/電力⇒センシング
1年点検
②設備保全計画での見える化
③効率の逸脱監視への取組み
品質担保＆CBM見極め
(1)省エネWeb診断
既存EMS
・効率推移グラフ
・レポート提供
600千円/台
1,020千円/台・年
1,900千円/台
2,400
千円/台
レポート報告
【レポート内容】 作成頻度：1回／月
①エネルギー使用状況ライン・エリア
→ ライン別 原単位月報
②非稼働時エネルギー使用状況ライン・エリア
→ ライン別 非稼働時状況月報
③受電電力デマンド状況
→ 受電別 電力デマンド月報
⇒運用改善のポイントをレポートでお知らせ
↳レポートを基に省エネPDCA
省エネ改善ネタの着眼増・省エネ状態維持
【現場診断】 診断頻度：都度
①供給・生産現場巡回 → 改善ネタ出し・仕様作成
②改善計画の立案 → 年間計画立案の支援
920千円/台・年
3年・6年整備をCBM化
3年→5年・6→9年
5/7

## Slide 7: ６、施設ポータルサイトの活用
EMS ＋ 施設ポータルサイトの活用により省エネ・保全を含んだ施設管理業務の効率化
【施設業務のWEBサイト利用 ⇒ 予め容易してある施設専門分野の管理ツールを簡単導入・活用】
＊本紙図等は、参考にて説明用のみに掲載
＊随時、機能追加を検討中
6/7

## Slide 8: 7、ダイシン精機㈱ 情報基盤 事例
(2)空圧機整備のCBM化
①メーカ推奨整備からFS提案周期へ変更
【従来】メーカ
(年)
0 1 2 3 4 5 6
【提案】FS
設備寿命20年
1年点検
3年整備
6年整備
【LC保全費5百万円】
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ確認＋効率管理
⇒DN実績周期まで延長
【品質担保】
流量/電力⇒センシング
1年点検
②設備保全計画での見える化
③効率の逸脱監視への取組み
品質担保＆CBM見極め
(1)システム構成
・効率推移グラフ
・レポート提供
600千円/台
1,020千円/台・年
1,900千円/台
2,400
千円/台
レポート報告
【レポート内容】 作成頻度：1回／月
①エネルギー使用状況ライン・エリア
→ ライン別 原単位月報
②非稼働時エネルギー使用状況ライン・エリア
→ ライン別 非稼働時状況月報
③受電電力デマンド状況
→ 受電別 電力デマンド月報
⇒運用改善のポイントをレポートでお知らせ
↳レポートを基に省エネPDCA
省エネ改善ネタの着眼増・省エネ状態維持
【現場診断】 診断頻度：都度
①供給・生産現場巡回 → 改善ネタ出し・仕様作成
②改善計画の立案 → 年間計画立案の支援
920千円/台・年
3年・6年整備をCBM化
3年→5年・6→9年
5/7
既存EMS
既存EMS
北・南工場
熱・本工場
特高変電所
遠隔保守

## Slide 9
大信精機 見える化からの省エネ改善の提案
本工場
南工場
北工場
熱処理工場
①
②
③
洗浄機水切り
切粉の吹飛ばし
改善リスト
内蔵されたｴｱｰｼｰｹﾝｽ回路にてｴｱｰをﾊﾟﾙｽ化
インバータ化と圧力制御
2/2

## Slide 10
7、ダイシン精機㈱との情報基盤化 事例

## Slide 11
６、施設ポータルサイトの活用

## Slide 12
②設備配置の確認

## Slide 13
トランス１－１、トランス１－７の非稼働エネルギー150kwh相当に着眼
③エネルギー使用状況の確認

## Slide 14
①VCTﾀﾞｲｶｽﾄ１号
立上時間短縮の検討 事例33
②VCTﾀﾞｲｶｽﾄ2号
立上時間短縮の検討 事例33
③マッチング室空調
非生産時の空調停止検討
事例9
④CR既存加工
待機電力停止検討
事例1、2
本工場１Ｆ 休日電力
8/23(日)7：00～8/24(月)6：00
①②
③
④
⑤部品検査
不要時停止検討
事例1、2
⑤
⑥
空圧機 １Ｗ電力（号機毎）
8/17(月)7：00～8/25(火)6：00
500kWﾀｰﾎﾞ2台ﾍﾞｰｽ
休日
230kW1台ﾍﾞｰｽ
③非稼働/稼働の確認

## Slide 15: ７、省エネ改善ネタ出しと見える化の進め方(案)
進め方を共有しながら、改善の実行と改善計画の立案を支援して現場改善の加速
現場改善の実行と見える化でネタ出しを加速させる ⇒ 現状より、信頼性を確保し安く・効率的に
取組事項 |  | 20年度 |  | 21年度 | 備考
 |  | 7 8 9 10 11 12 | 1 2 3 | 4 6 9 12 3 | 
定例会議周期 |  | 1回／3W | 1回/月 | 都 度 | 
省エネ改善 | ＥＭＳ導入に伴う管理改善 |  |  |  | 
 | 現場診断からの付帯設備改善 |  |  |  | 
 | 上郷・鳳来工場 水平展開 |  |  |  | 
 | 省エネ改善次年度計画の立案 |  |  |  | 
 | EMSデータ分析の人材育成 |  |  |  | － (管理改善含)
保全 | 空圧機整備のCD提案(CBM化) |  |  |  | 
情報基盤 | 情報連携 |  |  |  | 
 | 施設ポータルサイトの活用検討 |  |  |  | 
保全計画の立案と共有
EMS見える化共有
改善抽出
・・・計画
・・・実績
改善実行
効率見える化
省エネ改善計画・保全計画の見える化共有
予算確保
広美１・２の現場調査
上郷・鳳来の現場調査
【次回予定】
改善抽出
予算確保
目的に沿った検討
21年度
22年度
7/7

## Slide 17
改善前
改善後
施1 各原動機負荷追従性能確認と迅速化
着眼・対象
改造費用と省ｴﾈ効果
組立機 | 加工機 | 巻線機 | 洗浄機 | 乾燥機 | 溶接機 | 成型機 | 炉 | その他 | 用途
 |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 
効果金額 | 953 | 千円/年
設備投資 | ０ | 千円
回収年 | ０ | 年
CO2削減量 | 16.8 | t-CO2
設備の設定値に対する負荷変動を確認し、負荷変動の追従遅れを改善する
圧力
圧力変動
保証圧
設定圧力
圧力変動幅
＜コンプレッサの圧力変動例＞
現状の圧力負荷変動を把握
圧力
圧力変動幅
圧力変動
保証圧
設定圧力
改善STEP 1
圧力
送気圧力の設定低減実施
保証圧
設定変更前
設定変更後
改善STEP 2
◆追従性を向上させ圧力変動幅を減少
◆圧力設定の低減
・圧力検知の変更
・配管圧力損失低減
など
送気圧力低減
0.1MPaの場合
＝省エネ効果7.0％
◆年間消費量：75kW×6×0.60(Load factor )×24h/D×250D/Y＝1,620,000kWh/Y
◆省エネ効果：1,620,000kWh/Y ×0.035＝ 56,700kWh/Y
56,700kWh/Y × 16.8円/kWh ÷1,000 ＝953千円/Y
◆CO2削減効果：56,700kWh/Y×0.2966kg-CO2/kWh÷1,000＝16.8 t-CO2/Y
【例】75kW×6台＝450kW
設定圧力:0.6Mpa⇒0.55Mpa 省エネ率3.5%
参考
改善ネタ発掘 事例）空圧機の現場制御改善効果試算
DN省エネ改善事例を基に効果試算

## Slide 18
広美１ 改造費用と省ｴﾈ効果
効果金額 | 158 | 千円/年
設備投資 | ０ | 千円
回収年 | ０ | 年
CO2削減量 | 2.8 | t-CO2
◆年間消費量：75kW×2×0.60(Load factor )×12h/D×250D/Y＝270,000kWh/Y
◆省エネ効果：270,000kWh/Y ×0.035＝ 9,450kWh/Y
9,450kWh/Y × 16.8円/kWh ÷1,000 ＝158千円/Y
◆CO2削減効果：9,450kWh/Y×0.2966kg-CO2/kWh÷1,000＝2.8 t-CO2/Y
【例】75kW×2台＝150kW
設定圧力:0.6Mpa⇒0.55Mpa 省エネ率3.5%
No.1
空圧機(75kW)
No.2
空圧機
(75kW)
No.3
空圧機
(75kW)
No.4
空圧機
(75kW)
DR
DR
DR
DR
RT
RT
50A
50A
50A
50A
80A
80A
125A
100A
100A
送気圧力0.6MPa
送気圧力0.55MPa
【改善案】
【現状】
全てコベルコ社、エアー配管直管部10D有
【広美１工場】
【上郷工場】
No.3
空圧機(37kW)
No.1
空圧機
(37kW)
No.2
空圧機
(37kW)
DR
DR
DR
RT
RT
50A
40A
40A
50A
65A
50A
送気圧力0.6MPa
送気圧力0.55MPa
【改善案】
【現状】
全て日立社、エアー配管直管部10D有
65A
上郷 改造費用と省ｴﾈ効果
効果金額 | 158 | 千円/年
設備投資 | ０ | 千円
回収年 | ０ | 年
CO2削減量 | 2.8 | t-CO2
◆年間消費量：75kW×2×0.60(Load factor )×12h/D×250D/Y＝270,000kWh/Y
◆省エネ効果：270,000kWh/Y ×0.035＝ 9,450kWh/Y
9,450kWh/Y × 16.8円/kWh ÷1,000 ＝158千円/Y
◆CO2削減効果：9,450kWh/Y×0.2966kg-CO2/kWh÷1,000＝2.8 t-CO2/Y
【例】75kW×2台＝150kW
設定圧力:0.6Mpa⇒0.55Mpa 省エネ率3.5%
No1
No2
No3
No4
無線送信
1M
1M
1M
ＥＭＳ
サーバ
2F
1F
無線盤
流量計
無線機盤
コードリール
コンセント
無線盤

## Slide 19
広美１ 改造費用と省ｴﾈ効果
効果金額 | 113 | 千円/年
設備投資 | ０ | 千円
回収年 | ０ | 年
CO2削減量 | 2.0 | t-CO2
【エアー漏れ量の測定と算出】
<計算式>
①改善前 漏れ率(%)=t1/(t1+t2)x100
②改善後 漏れ率(%)=t1/(t1+t2)x100
③改善効果 漏れ率(％)＝① － ②
・期待効果(試算：効果5％の場合)
◆年間消費量：75kW×1×0.60(Load factor )×12h/D
×250D/Y＝135,000kWh/Y
◆省エネ効果：135,000kWh/Y ×0.05＝ 6,750kWh/Y
6,750kWh/Y × 16.8円/kWh ÷1,000 ＝113千円/Y
◆CO2削減効果：6,750kWh/Y×0.2966kg-CO2/kWh
÷1,000＝2.0 t-CO2/Y