## EMS導入に伴う省エネ管理改善活動表
EMS導入に伴う省エネ管理改善活動表(案)
No. | 対象 | 項目 | 改善テーマ |  | 現状状況 | 調査日 | 改善内容 | 改善日 | 年間期待効果(千円) | 年間効果実績(千円) | 未完 ／完了
1 | EMS | エネルギー管理 強化 | エネルギー消費状況を負荷系統での分析 |  | ブレーカ名称のみで枝系統が追いにくい | 2020-09-01 | グルーピング名称・ポイント名称の後ろに行先負荷名称を追記 | 2020-09-01 | － | －
２ |  |  | 管理方法に沿った、生産組織または設備系統のグルーピングによるエネルギー集計 |  | 主にライン管理 | 2020-09-01 | 負荷系統のグルーピングの追加案①で修正 | 2020-09-01 | － | －
３ |  |  | 非稼働ムダ 電力・エアーレポートの運用 |  | 個別でEMS画面より運用 | 2020-09-01 | 関係者で省エネ活動状況が共有 できるような以下のレポートを作成 １、負荷系統使用状況 ２、非稼働分析 3,負荷系統別推移 の自動出力化 | 2020-10-01 | － | －
4 (要投資) |  |  | 原単位(エネルギー使用量・費用／生産量)の管理 |  | 進行中 | 2020-09-01 | ライン原単位管理の強化 |  | － | －
5 | 電力 | 契約コスト低減 | 電力契約の30分デマンド管理のデマンド予測値の見える化 |  | 広美1工場・上郷工場・鳳来工場に導入済み | － | － | － | － | － | 既完
6 |  |  | デマンド切迫時の負荷平準化対応設備のリストアップと節電放送時の設備切り・停止の導入 |  | 検討中 | 2020-09-01
7 (要投資) |  |  | デマンド切迫時の照明・空調・設備の自動制御の導入 |  | 広美1工場・上郷工場・鳳来工場に空調デマンド制御導入済み | － | － | － | － | － | 既完
8 |  | 非稼働エネルギー 低減 | 照明・設備 | 照度・日照時間に応じた照明の灯数調整・LED化の検討 | 検討の必要性を確認 | 未定
9 |  |  |  | 空室時・不要時 消灯エリア整定と照明切り・設備切りの運用管理 | 9月13日調査予定 | 2020-09-01 | 非稼働時の負荷を明確にして不要時切り 非稼働エネルギーの50%削減を目指す | 未定 | 1100
10 (要投資) |  |  |  | カレンダータイマーでの消灯／点灯・設備入／切の自動制御化 | 未検討 | 未定
11 |  |  | 空 調 | 季節に応じた室内温度・湿度の整定 週間・年間のスケジュールを定め、スケジュール運転の導入 | 検討の必要性を確認 | 未定
12 |  |  |  | フィルタ清掃・屋外機のフィン洗浄の定期的な実施 | 汚れが目立つ箇所の有無の現場調査を平日もしくは休日に計画予定 | 2020-09-01
13 (要投資) |  |  |  | カレンダータイマーでの空調入／切の自動制御化 | 未検討 | 未定
14 | エアー |  | コンプレッサ 送気圧力・運転 | 生産無い非稼働時の運転切りとムダのない台数運転の運用管理 | 電力使用量から非稼働時・運転台数ともに良好 | － | － | － | － | － | 既完
15 |  |  |  | 工場エアー漏れ箇所の把握と管理 | 9月13日調査予定 | 2020-09-01 | エアー漏れの修繕 | 未定
16 |  | 性能の最大発揮 |  | 送気圧力の安全係数が最小限になっている圧力の最適化 | 上郷は生産設備0.52MPaで調整し試行中 既値⇒広美１：0.6MPa、上郷：0.6MPa | 未定 | 生産設備との兼ね合いをみながら設定値見直し 見直し値⇒広美１：0.55MPa、上郷：0.55MPa | 未定 | 316
17 (要投資) |  |  |  | 送気圧力と号機毎の原単位(流量／電力量)の見える化 | エアー流量計設置を別途計画して現状の性能計測を平日に計画予定 | 未定 | 改善後の最適状態の維持管理 | 未定
18 (要投資) |  |  |  | 性能低下によるエネルギーのムダを考慮した定期整備の計画 (フィルター交換、冷却塔清掃が性能回復に効果有り) | 現状の性能と定期整備による回復量を把握するために見える化が必要→検討の必要性を確認 | 未定 | 性能監視をしながら定期整備を性能低下度合いにより整備をするCBM化による保全費低減 | 未定
[7 empty] | 年間効果合計 |  | 1416 | 0 | 千円

## 9月13日(日)現場調査作業工程
項目 |  | 場所 | 内容 | 使用機器 | 依頼事項 | 担当者 | ９／７(月)下見 |  | ９／１３(日)調査
[7 empty] | 10時 | 11時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時
電力 | 各分電盤 負荷名称調査 | 工場全域 | 【対象】・・・8月データで対象盤の増減あり 1P-1 5.0kW 1M-3 3.6kW 1M-1 3.0kW 2LP-1(電灯)100V 1LP-1 1LP-2(電灯)100V 【方法】 分電盤の分岐回路について、負荷設備を特定する。 ①分岐回路毎電流計測 ②分岐ブレーカ ON-OFFによる調査 ③目視・探査機による、配電経路調査(オプション) | 把握電流計 ケーブル探査機 (サーキットシーカー) | 分電盤扉開放 分岐ブレーカON-OFF操作 | リーダ：浅野PAM 矢浦PTL、
エア | エア配管漏れ測定 | 空圧機室 | 空圧機を起動し、工場内圧力の上昇時間を計測 空圧機を停止し、工場内圧力の加工時間を計測 ・上記を基に工場全体のエア漏れ損失を算出 | ストップウォッチ (デジタル圧力計) | 空圧機起動・停止操作 場合により設備バルブ操作 | リーダ：澤田AM・古田
| 管末圧損調査 | 工場内 |  |  | エア配管マップ
| エア漏れ箇所調査 | 工場全域 | 広美１・２工場内を巡回し、エア漏れ探査機により漏れ箇所、量を調査 | エア漏れ探査機 (リークチェッカー) | エア配管マップ
全体 | ＰＥＦ診断 | 工場全域 | ＰＥＦ診断項目に基づき現場巡回し、 対象機器、改善案をリストアップ。 ・各設備において、機器仕様、制御盤内確認等を実施 | 把握電流計 | 設備レイアウト

## 9月13日(日)現場調査作業工程(案)
9月13日(日)現場調査作業工程(案)
項目 |  | 活動表No. | 場所 | 内容 | 使用機器 | 依頼事項 | 担当者 | ９／７(月)下見 |  | ９／１３(日)調査
[8 empty] | 10時 | 11時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時
電力 | 各分電盤 負荷名称調査 | 9 | 工場全域 | 【対象】・・・8月データで対象盤の増減あり 1P-1 5.0kW 1M-3 3.6kW 1M-1 3.0kW 2LP-1(電灯)100V 1LP-1 1LP-2(電灯)100V 【方法】 分電盤の分岐回路について、負荷設備を特定 ①分岐回路毎電流計測 ②分岐ブレーカ ON-OFFによる調査 ③目視・探査機による、配電経路調査(オプション) | 把握電流計 ケーブル探査機 (サーキットシーカー) | 分電盤扉開放 分岐ブレーカON-OFF操作
エア | エア配管漏れ測定 | 15 | 空圧機室 | ①空圧機を起動し、工場内圧力の上昇時間を計測 ②空圧機を停止し、工場内圧力の加工時間を計測 ③上記を基に工場全体のエア漏れ損失を算出 | ストップウォッチ (デジタル圧力計) | 空圧機起動・停止操作 場合により設備バルブ操作
| エア漏れ箇所調査 | 15 | 工場全域 | ①広美１・２工場内を巡回し、エア漏れ探査機により漏れ箇所、量を調査 | エア漏れ探査機 (リークチェッカー) | エア配管マップ
工程案、先ずは作業内容のご確認をお願いします。
神星工業㈱大山主任の調整後、ご指示に基づき
スケジュールおよびチーム編成をいたします。

## 作業工程(2+2名パターン)
[8 empty] | 平日で計画 |  |  | コロナの影響で10月以降で延期する。（様子をみて再調整と詳細のご提案）
項目 |  | 場所 | 内容 | 使用機器 | 依頼事項 | 担当者 | ○／○(平日)下見 |  |  | ○／○(日)作業
[7 empty] | 10時 |  | 11時 | 9時 |  | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時
電力 | 各分電盤 負荷名称調査 | 工場全域 | 【対象】・・・7/8月データより対象抽出：11面 ・1P-1 5.0kW ・1M-3 3.6kW ・1M-1 3.0kW ・1LP-1 ・1LP-2(電灯)100V ・2LP-1(電灯)100V ・3L-1 ・ＥＨＰ1-1(計測点名称) ・電灯盤１ 14.5ｋW ・空調メイン４ 7.6kW ・RPL 5.4kW 【方法（9/13）】 分電盤の分岐回路について、負荷設備を特定する。 ①分岐回路毎電流計測 ②分岐ブレーカ ON-OFFによる調査 ③目視・探査機による、配電経路調査(オプション) | 把握電流計 ケーブル探査機 (サーキットシーカー) | 分電盤扉開放 分岐ブレーカON-OFF操作 | リーダ：浅野PAM 福井
エア | エア配管漏れ測定 | 空圧機室 | 空圧機を起動し、工場内圧力の上昇時間を計測 空圧機を停止し、工場内圧力の加工時間を計測 ・上記を基に工場全体のエア漏れ損失を算出 | ストップウォッチ (デジタル圧力計) | 空圧機起動・停止操作 場合により設備バルブ操作 | リーダ：澤田AM 古田
| エア漏れ箇所調査 | 工場全域 | 広美１・２工場内を巡回し、エア漏れ探査機により漏れ箇所、量を調査 | エア漏れ探査機 (リークチェッカー) | エア配管マップ
全体 | ＰＥＦ診断 | 工場全域 | ＰＥＦ診断項目に基づき現場巡回し、 対象機器、改善案をリストアップ。 ・各設備において、機器仕様、制御盤内確認等を実施 | 把握電流計 | 設備レイアウト
対象分電盤(11面)
の目視確認
準備
1P-1
1M-3
1M-1
2LP-1(電灯)100V
1LP-1
1LP-2(電灯)100V
1Fコンプレッサ室
準備
全体の洩れの状況に応じて範囲を決める
ウォークスルーで広美1全域通路→広美2全域通路より確認
合流し2チームで
調査する
11面の２チームの工程に修正
下見スケの追加
3L-1
EHP1-1
電灯盤1
空調メイン4
RPL
1F
2F
3F・RF