## Bench Marking
Requirement |  | ①200K～300K points ⇒ 5,000 points/sec Target:CB・DC ②WebApp show 3D Graphic&BIM import ③Energy managemaint system ④Facility managemaint system |  | Target Points: 300K points/system 300K points/minutes ⇒5K points/secound
|  | ①200K～300K points |  |  | ②WebApp show 3D Graphic & BIM import |  |  | ③Energy managemaint system |  | ④Facility managemaint system | Azbil internal Organaization
SCADA feature | Cost | RealTime Data Aquisition | Historical Data Archiving | Reporting (CSV,Excel) | 3D Graphic | BIM import | MobileApp | Web Energy Analytics | Web Dashboard | FMS | Reference | Standarization AZBIL internal(Knowledge Base)
GENESYS | High x2? | 150KPoints/? (ASG PrjRef) | 150KPoints/Historian Server (ASG PrjRef) | ? | 3D Graphic Show | BIM import | MobileApp | Energy AnalytX | Graphic AnalytX | OK | Only ASG | Only ASG
PcVue | Base | 150KPoints/Server (Testing Ref) | 60KPoints/HDS Server (Testing Ref) | Data Export 100ponts/sheet 10sheets/file 100file/Server -> 50KPoints(Prj Ref) | Only 3D CAD Show | 3D CAD import | TouchVue But can not display all elements | Azbil EMS But max 5KPoints | No | DIMOMENT | No | △ 10Years Knowledge
|  | BACNET Throughput improvement | HDS Throughput improvement CanaryLabo improvement | Maximum number improvement | New feature development |  | No idea, Refer India | No idea, Refer India | No idea, Find solution
Savic-G5 | Low | 150KPoints/System (Spec) | 150KPoints/System (Spec) | 60KPoints (Spec) | Only 3D CAD Show | 3D CAD import | No | OK | OK | 〇 | No | 〇
Yealoow Cell

## ②GENESYS Sample
#06、#07
#08、#09
#10
#11
#12
#13
設備をクリックする。
3Dグラフィック上に設備名を表示する。
回転しながら選択した設備にフォーカスしながら遷移する。
設備を再度クリックすると同一画面上にクリックした設備を読込む。
クリックした設備のみを同一画面上に描画する。
3Dグラフィック上に値を表示する。
3Dグラフィック上の値を非表示にする。
ファンがくるくる回るイメージを表示する。
警報が起きた箇所を赤く点滅する。
サーモグラフィの様に暖色と寒色を表示する。
値の表示非表示は切り替えられる。
3Dグラフィック上に設備を表示する。
3Dグラフィック上の設備を非表示にする。
設備の表示非表示は切り替えられる。

## ②Question
目的：
PcVueでBIMデータを取込み、3Dグラフィックとして表示したい。
開発中のものではあるが、PcVue Japan殿よりBIMViewer(BIM取込/3Dグラフィック表示部品)を先行提供して頂いた。
正式版としてリリース予定の機能も含め、BIMViewerでどの様なことができるか確認する。
＃ | Requirement | 野々村さんに確認したいこと | Genesisでできていると思われること(現法または動画より) | Genesisでの参考イメージ | solution
01+D14F16A6:D13A6A6:D13 | Is it possible to read other type of files besides ifc file? | PcVueでIFCを読込むことは出来ました。 PcVueでIFC以外のBIMを読みことはできますか？ また、現状できないとした場合、2021/11のリリース時点で 対応する予定はありますか？ | 現法より、GenesisではIFCファイルを直接読込めるとのこと。 | - | Today only IFC, tomorrow may be other format (webgl, collada, sketchup)
02 | Could we add other objects in BIM and save it? | PcVueでBIMを3Dグラフィックとして表示することは出来ました。 PcVueで表示した3Dグラフィックを変更したり、保存することはできますか？ また、現状できないとした場合、2021/11のリリース時点で 対応する予定はありますか？ | 現法より、GenesisではBIMを3Dグラフィックとして表示できるとのこと。 | - | Not from viewer. But we will develop also an IFC editor that will allow to filter IFC but also to add some new objects
03 | PcVueに表示したBIMの3Dグラフィックを上下に回転して表示したい。 | 確認したいことはございません。 | 動画では確認出来ていないが、左右への回転が出来る為、 上下も出来るのではないかと推測する。 | - | Done
04 | PcVueに表示したBIMの3Dグラフィックを左右に回転して表示したい。 | 確認したいことはございません。 | 動画にて、3Dグラフィックを左右に回転して表示していた。 | - | Done
05 | PcVueに表示したBIMの3Dグラフィック上で、任意の設備をクリックすることで、 クリックした設備にフォーカスして遷移したい。 | 確認したいことはございません。 | 動画にて、3Dグラフィック上の任意の設備をクリックすることで、 クリックし設備にフォーカスして遷移していた。 | - | Can foucus by select to IFCViewer.ZoomOnObject
06 | On BIM graphic, if I click an object, I want to display only the object I clicked | PcVueで表示したBIMの3Dグラフィックの内、任意の設備をクリックすることでフォーカスすることは出来ました。 PcVueでフォーカスした設備のみをPcVue上に表示することはできますか？ また、現状できないとした場合、2021/11のリリース時点で 対応する予定はありますか？ | 動画にて、3Dグラフィック上の任意の設備をクリックすることで、 クリックし設備にフォーカスして遷移していた。 クリックした設備のみを表示するのはダブルクリックかも。 | イメージへのリンク | It is not possible today but we will see how we can hide every objects but the one selected (or play with the opacity of non selected items),
07 | I want to display the name of the object. Also, I want to decide where to display. The name of the object can be either from BIM or from PcVue | PcVueに表示したBIMの3Dグラフィック内の設備上に、設備名を表示することはできますか？ 設備名を表示する場所は、3Dグラフィックの中で指定できますか？ また、現状できないとした場合、2021/11のリリース時点で 対応する予定はありますか？ | 動画にて、3Dグラフィック内の設備上に、設備名を表示していた。 但し、表示している設備名がBIMから読み込んだものかGenesis上で 設定したものかは不明。 | イメージへのリンク | When you click on object you will get the IFC ID and some other properties. We will be able to display this ID (we have to check if we can display additional information in the 3D part or ifit will be in Mimic using animations)
08 | I want to display the value of the variable that links to an object on BIM viewer | PcVueに表示したBIMの3Dグラフィックの設備上に、設備と紐づくVariableの値を表示できますか？ 表示する値は、3Dグラフィックの中で指定できますか？ また、現状できないとした場合、2021/11のリリース時点で 対応する予定はありますか？ | 動画にて、3Dグラフィック内の設備上に、温度を表示していた。 動画では、設備ではなく、フロアに紐づくVariableの値を表示している様にも 見える。 | イメージへのリンク | Not possible today but the BIM library developer said that they will add some service allowing displaying text/analog values in BIM viewer (next step)
09 | I want to be able to choose show or hide mode for the variable linking to the object in BIM | PcVueに表示したBIMの3Dグラフィックの設備上で、設備と紐づくVariableの値の表示非票を切り替えることはできますか？ また、現状できないとした場合、2021/11のリリース時点で 対応する予定はありますか？ | 動画にて、3Dグラフィック内の設備上に表示した温度の表示非表示を切り替えていた。 | イメージへのリンク | Firts step will be using Scada Bacisc (show hide a specific object or a category of objects, for example all the walls), next step will be using animations (visibility on bit etc..)
10 | Could we animate objects in BIM. Not just change the color. Ex.) Blink, Move, etc. | PcVueに表示したBIMの3Dグラフィック上に、BIMに定義している設備のアニメーションを表示すること はできますか？ それともBIMにはアニメーション機能を持っていない為、アニメーションは別に作成し、3Dグラフィック上に配置するのでしょうか。 また、現状できないとした場合、2021/11のリリース時点で 対応する予定はありますか？ | 動画にて、3Dグラフィック内にファンが回転するアニメーションを表示していた。 但し、BIMに定義している設備のアニメーションを表示しているのか、 ファンが回転しているアニメーションを3Dグラフィックの上に貼り付けたのかは不明。 | イメージへのリンク | Use IFCViewer.SetColor and UnsetColor but now only changing color is the option. | We will implement the blinking colors, for the move it sounds complicated today.
11 |  | PcVueに表示したBIMの3Dグラフィック上に、設備と紐づく警報のアニメーションを表示すること はできますか？ また、現状できないとした場合、2021/11のリリース時点で 対応する予定はありますか？ | 動画にて、3Dグラフィック内で警報が起きた箇所を赤く点滅していた。 但し、BIMを直接赤く点滅していたのか、点滅するアニメーションを貼り付けたのかは不明。 | イメージへのリンク | Can change color,can not configure blinking
12 | Could we animate gradation color to objects? | PcVueに表示したBIMの3Dグラフィック上に、寒暖を表すアニメーションを表示すること はできますか？ また、現状できないとした場合、2021/11のリリース時点で 対応する予定はありますか？ | 動画にて、3Dグラフィック内でフロアの温冷(サーモグラフィの様に)を表示していた。 但し、BIMを直接サーモグラフィの様に表示していたのか、サーモグラフィの様に表示する アニメーションを貼り付けたのかは不明。 | イメージへのリンク | Gradient should be possible, opacity/transparency too, also playing with light mode in the scene
13 | I want to choose hide or display for objects in BIM | PcVueに表示したBIMの3Dグラフィックの設備上で、設備の表示非票を切り替えることはできますか？ また、現状できないとした場合、2021/11のリリース時点で 対応する予定はありますか？ | 動画にて、3Dグラフィック内の設備の表示非表示を切り替えていた。 | イメージへのリンク | use this to hide IFCViewer.Display | VBA approach is just for prototype, you will be able to do that in scada basic in the first step (show/hide) then using animations in a second step.