## 目的 構成
目的：BACnetの変換ゲートウェイを使って、下記にあげる客先要求に対応する。
・上位サーバからBACnetシステム中央監視の監視点を収集したい。
・上位サーバからBACnetシステムへ発停操作・設定変更を行いたい。
・BACnetシステムの警報、状態変化をリアルタイムで上位サーバへ取り込みたい
・BACnetシステム~上位サーバ間の通信方式としてModbus、SNMP、OPCを使いたい
上位へ送る対象・・・計測点(アナログ)、計量点(運転時間含む)(積算)、状態変化(デジタル)、警報(デジタル)
下位へ送る対象・・・変更設定値(アナログ)、発停操作信号(デジタル)
検討プロトコル：Modbus、SNMP、OPC
用途見当
計測点(アナログ)、計量点(積算)、変更設定値(アナログ)、発停操作信号(デジタル)…Modbus、OPC
状態変化(デジタル)、警報(デジタル)…SNMP、OPC
LCD/PC：液面ディスプレイ／中央監視端末
OCS ：管理制御サーバ(SVC)
NAS ：ネットワークアタッチストレージ
RS ：端末伝送装置
DDC ：空調機用コントローラ
RS
RS
電力室
・・・
・・・
・・・
・・・
DDC
DDC
・・・
RS盤/CP盤
メンテナンス用PC
RS盤/CP盤
NAS
OCS
システム制御盤
LCD/PC
オペレーション室
LCD/PC
監視用PC
ネットワーク機器
クラウド
サービス
BEMS機能
BACnetネットワーク(リング)
GW-A
上位サーバ
GW-B
このI/Fの検討
システム全体イメージ
ＧＷ-A
上位サーバ
ＧＷ-B
BACnetシステム
計測点(アナログ)
計量点(積算)
警報(デジタル)
状態変化(デジタル)
変更設定値(アナログ)
発停信号(デジタル)
BACnet IP
Modbus TCP
or
SNMP
or
OPC
ゲートウェイ接続イメージ

## 質問事項
カテゴリー |  | 確認事項 | 回答 | 補足
プロトコル | 1 | Modbus、SNMP、OPCのうち、対応可能なプロトコルはどれでしょうか。 | Modbus、SNMP、OPCの全て可能です。 | 下位通信はBACnetIP、上位通信はどれが対応可能か？ 要求したら対応できますか。
購入方法 | 2 | ゲートウェイ単品の購入は可能でしょうか。 | はい、ソフトウェアもしくはゲートウェイ(ハード・ソフト)が可能です。 | 初期設定など機器以外のエンジ費用が必要か。
エンジ | 3 | ゲートウェイの設定作業はすべてユーザーで可能でしょうか。 | 可能です。但し、ソフトウェアの設定についてはトレーニングが必要となります。 | ポイント名称変更、追加など現地でもユーザーで対応できるか。
エンジ | 4 | ゲートウェイ各種設定ツールの提供は無償でよいでしょうか。 | ２、項で購入頂きました ソフトウェアに含まれております。
エンジ | 5 | ゲートウェイの設定作業（ツール操作）についての教育の提供は可能でしょうか。その費用はどれくらいでしょうか。 | はい、可能です。販売代理店より御見積書をお送りいたします。
納期 | 6 | 製品納期はどのくらいでしょうか。 | 標準納期として、ソフトウェア納品は2週間、システム納品は2か月です。 | 手配から納入までの目安期間として確認。
保証 | 7 | 製品の供給期間の考え方を教えて下さい。 | 基本は永続的な提供ですが、OSサポートが切れてから10年以降当たりでメンテナンス業務が新バージョンにシフトしますので、後継バージョンでの対応もご提案のなかで推奨します。 | 販売停止アナウンス有無。後継機、代替え機の考えがあるか。
保証 | 8 | 製品の保証期間は何年でしょうか。 保証期間の開始時期はいつからでしょうか。 | 製品単体の保証は、欠品・破損は出荷してから1年間。ゲートウェイシステムとしては納品してから1年間を基本としてます。但し、運用してから判明して導入時の問題からくる不具合については、都度対応します。 | 竣工引き渡しまで期間があるため、工場出荷時からスタートだと足りなくなるため。
保証 | 9 | ゲートウェイの耐用年数、推奨交換周期はどれくらいでしょうか。 | 汎用PC・工業用PCから選択可能です。設置環境によりですが10年目安で見ておいてください。 | 保守計画に反映させるため。保守部品有無も確認。
保証 | 10 | 製品(H/W)の標準出荷検査の概要を教えて下さい。 | 汎用PC・工業用PCは、メーカでのストレスチェック・製品検査を行ったハードを使って弊社で1週間のシステム的なヒートランをして出荷いたします。受注製品となります | 受注製品かロット製品か
保証 | 11 | 製品の成績書は発行されますでしょうか。また発行は1台単位かロット単位かどちらでしょう。 | 発行は、1台単位となります。 | 一応確認。
保証 | 12 | 保証期間内の故障については機器交換対応でしょうか。 その場合に緊急対応（即時出荷）は可能でしょうか。 | 機器交換対応もしくは現地対応します。予備品を1セット保有しますので緊急対応可能です。 | 不具合発生時の復旧期間目安として。
保証 | 13 | 故障内容の調査は有償、無償いずれでしょうか。 保証期間中と後で対応が変わりますか。 | 保証期間後で、責任範囲を明確にしたうえでの 必要に応じた都度見積対応となります。 | 故障品差し替えの後、原因調査はしてもらえるか。
サポート | 14 | 上位通信側との仕様打ち合せに同席は可能でしょうか。 | はい、可能です。販売代理店と連係して対応可能です。 | オンライン陪席でも可。仕様すり合わせ。
サポ-ト | 15 | 不具合発生時の問い合わせ窓口はどうなってますでしょうか。 | 先ずは、販売代理店の担当者を窓口とします。 | 現場施工時にリアルタイムで相談できる窓口があるか。
サポート | 16 | 保守サービスはありますか。 | はい、本件の保守要件を把握したうえで検討可能です。 | 念のため確認。
接続試験 | 17 | 弊社BASとの事前接続試験の費用は別途でしょうか。 弊社工場（神奈川県藤沢市）での実施を想定しています。 | システム案件であれば、本工事の見積に含みます。 | 個別案件の前に、正常動作ができるか社内での接続試験をしたい。
接続試験 | 18 | 個別案件での現地立ち合いは対応可能でしょうか。 | はい、可能です。 | 現地接続試験での立会。有償想定。そもそも要らない！？
ポイント | 19 | BACnetオブジェクトは「現在値(Present_Value)」と「ステータスフラグ」をセットで1オブジェクトとして扱えますか。 | オブジェクトとしての取り扱いではありませんが、オブジェクトの [現在の値] プロパティと[Status Flags]プロパティによって取り込んだポイントの信号の品質状態が設定されます。 | 現在値(Present_Value)のみでは、計測状態の正常性が認識できないため
ポイント | 20 | ゲートウェイ1台当たりの上限点数は何点でしょうか。 複数台使用時の制限事項はありますでしょうか。 | 1台あたりは、実行値ベースでリアルタイム値 100,000点/分・台です。複数台設置でゲートウェイ連携する場合は、256台です。
ポイント | 21 | 1点当たりのプロパティ数はいくつでしょうか。 | １プロパティ/点です。 | 1オブジェクト当たり２プロパティの場合は2点必要と考えるか。
周期 | 22 | 上位(Modbus）ゲートウェイ間の通信周期とゲートウェイ(BACnet）BAシステム間の通信周期はどうなってますか。 | 別の周期で設定可能です。 | 上位通信と下位通信の周期は別と考えてよいか。
周期 | 23 | オブジェクト毎に収集周期を変えられますか。 | プロパティ単位で収集周期を設定可能です。上位通信に対しても同様です。
故障時動作 | 24 | ゲートウェイ自身の機器故障（重故障、軽故障）などの通知はどのように発信されますか。 | ソフトウェア・ハードウェアの死活については 接点出力もしくは、｢Who-is/I-Am｣及び｢DiviceStatus｣および各種通信異常となります。 | BACnet側は、｢Who-is/I-Am｣及び｢DiviceStatus｣のRead対応可
SEC | 25 | ゲートウェイのネットワークセキュリティ対策はどのようになってますか。 | ウィルスバスター等の客先のルールに応じての対応となります。 | 何もないと想定。
特殊 | 26 | 二重化で使用した場合、相互補完の機能はありますか。 | 二重化動作にて、リアルタイム値の統値化を自動でされます。それ以外の補完機能については複数方法がありますので要件を確認させて頂き対応可否のご回答をいたします。 | 並列単独動作を想定。 念のため確認。