## 勉強会メモ
１、システムのデータソース
①付加価値額のデータ配置先：FMホームページの閲覧から生産EMSでの画面表示に変える
②環境委員会に報告する会社・各部原単位のデータ配置先：同上
③各部の目標値の配置先
④生産数量のデータ配置先：生産企画が持っている施設部で手入力→専用画面必要か？
手入力を基本とする
２、2020/8/17
既存機能との差の整理
抽出・比較条件の決定
目標値の入力方法と値の制定方法の整理：目標管理値は画面毎の保存とする。共通化箇所を整理する
PEFの実績管理：繰り返し発生することや陳腐化することの気付きをリマインドさせる機能を追加

## 目次ページ
省エネマネジメントサポートツールについて
事務局・生産課・生技の省エネPDCAを明確化し、説得力のあるデータでサポートするツールを構築
【省エネマネジメントサポートツール 大目次ページ】
| 業務内容 | 事務局 | 生産課・生技
| 中長期シナリオ作り | ・エコビジョン2025 中長期シナリオ作成 | ・新規ライン立ち上げ時の省エネ検討 （目標原単位管理）
| 年間計画立案・検証 | ・部の活動計画作成 （重点取組/ライン） | ・省エネ改善PDCA
| 年間計画推進・評価 | ・ライン原単位分析/評価 ・未達ラインフォロー | ・日々のエネJIT運用
【中目次ページ①】
【A】中長期シナリオ作成
| フロー | 目的 | グラフ名 | イメージ図
| グラフ①-1 | ・エコビジョンに対する原単位評価をして、年度目標値を見極める | ・部全体原単位
・目標値に対する評価
| グラフ②-4 | ・ライン工程種別にエネルギーを把握し、中長期の着目点を決める | ・エネ種,ライン工程種のエネルギー
【中目次ページ②】
【B】部の活動計画作成(重点取組/ライン)選定
| フロー | 目的 | グラフ名 | イメージ図
| グラフ①-3 | ・部評価とライン毎評価の関連を見て、重点活動を検討する | ・ライン原単位
・目標に対する評価〇×
・四元グラフ
(生産量伸び率vs原単位伸び率)
| グラフ②-3 | 【重点ライン選定の切り口①】 | ・ラインエネ費vs原単位
・ライン毎のエネ費・原単位を把握する
| グラフ②-1 | 【重点ライン選定の切り口③】 | ・非稼働時エネ,エア漏れのランキング表,推移
・非稼働時エネ・エア漏れのボリュームを把握する
| グラフ②-2 | 【重点ライン選定の切り口④】 | ・PEFやりつくし表
・PEFの進捗状況を確認し,未実施項目を把握する
【中目次ページ③】
【C】ライン原単位分析/評価・未達ラインフォロー
| フロー | 目的 | グラフ名 | イメージ図
| グラフ①-1 | ・月毎原単位評価を見て、達成度合いを把握する | ・部全体原単位
・目標値に対する評価
| グラフ①-2 | 【達成/未達成の要因分析①】 | ・CO2影響後換算表
・各ラインが部全体原単位評価に与えた影響度を把握する
| グラフ①-3 | 【達成/未達成の要因分析②】 | ・ライン原単位
|  | ・生産状況等を踏まえ、ライン毎の目標達成状況を把握する | ・目標に対する評価〇×
・四元グラフ
(生産量伸び率vs原単位伸び率)
| グラフ①-4 | ラインの傾向（原単位・生産状況）を把握する | ・ラインの月原単位推移
| グラフ②-1 | 【達成/未達成の要因分析③】 | ・非稼働時エネ,エア漏れのランキング表,推移
・非稼働時エネ、エア漏れの状況を把握する
【中目次ページ④】
【D】新規ライン立ち上げ時の省エネ反映
| フロー | 目的 | グラフ名 | イメージ図
| グラフ④-1 | 類似ラインや過去をベンチマークして、ラインのポテンシャルを把握する | ・類似ライン原単位比較(単年単月/複数年推移)
| グラフ⑤-1 | ①JIT化等の対策目線 | ・原単位(稼働,JIT,非稼働)
|  | ②エネ別のボリューム目線 | ・エネボリューム(円)
２つの目線より、切り口を検討する
| グラフ⑤-2 | ・2つの目線をより細かく分析して | 【選択→電気・エア・ガス】
|  | ボトルネックとなっている個所を見つける | ・エネvs生産量相関図
・量,割合(非稼働,JIT総量)
| 本社生技から | 新規立ち上げ時に新技術を反映 | 革新技術の最適なリンク
本社生技で革新技術のネタの羅列
外部リンクでの画面表示
【中目次ページ⑤】
【E】省エネ改善PDCA
| フロー | 目的 | グラフ名 | イメージ図
| グラフ④-1 | 類似ラインや過去をベンチマークして、ラインのポテンシャルを把握する | ・類似ライン原単位比較(単年単月/複数年推移)
| グラフ⑤-1 | ①JIT化等の対策目線 | ・原単位(稼働,JIT,非稼働)
|  | ②エネ別のボリューム目線 | ・エネボリューム(円)
２つの目線より、切り口を検討する
| グラフ⑤-2 | 2つの目線をより細かく分析して | 【選択→電気・エア・ガス】
|  | ボトルネックとなっている個所を見つける | ・エネvs生産量相関図
・量,割合(非稼働,JIT,総量)
| グラフ②-2 | PEFの実施状況を把握して、未実施案件を検討する | ・PEFやりつくし表
| グラフ⑤-3 | 原単位の目標値/計画値を立てる | ・原単位予測
（ハイサイクル化、省エネ）
| グラフ⑤-4 | ・原単位の適切な効果検証をする | ・原単位予測（エネ量削減,ハイサイクル化,片寄）
| グラフ⑤-1 | ・削減度（エネ量or割合）を見て、適切な評価を行う | ・原単位(非稼働,JIT,総量)
・エネボリューム(円)
| グラフ⑤-2 | ・削減度（エネ量or割合or散布図）を見て、適切な評価を行う | 【選択→電気・エア・ガス】
・エネvs生産量相関図
・量,割合(非稼働,JIT,総量)
【中目次ページ⑥】
【F】日々のエネJIT運用
| フロー | 目的 | グラフ名 | イメージ図
| グラフ③-1 | ・日,時間のエネルギーの差(良悪)を定期的に確認し,ベスト運用を目指す。 | ・原単位(日単位)&基準値
|  | ①原単位の外れた日を確認 | ・原単位(1h単位)&基準値
②外れた日の無駄な時間を確認
③運用改善、歯止め実施
【大中目次ページは１ページずつ】
完成ページは
グラフ番号無しでグラフ名だけ表記
フロー欄→各グラフ名
グラフ名欄→なし
使用者に見てもらえるように
概要を定期的に通知する提案メール機能があった方がよい？？（今後の機能）
「省エネマネジメントサポートツール」ボタン追加
「省エネマネジメントサポートツール」内の機能に移行出来たら
メニューから削除
全社メニューに残す
「省エネマネジメントサポートツール」内の機能に移行出来たら
メニューから削除
全社メニューに残す。カスタマイズ画面の名称に変更する
「省エネマネジメントサポートツール」内の機能に移行出来たら
メニューから削除。別メニューから表示できるようにする
管理値の警報はEMSTの画面上に表示・メール通報(選択可)する

## 0817グラフ①-1
目次へ戻る
【グラフ名】 | 部全体原単位・目標値に対する評価
赤堀さんが今送っているエクセルデータをリンクするように、元フォーマット決め必要
エクセルデータの配置先？
長期(10年・20年・30年)⇔単年の切り替え表示？
直課データの集計でEXCELの変更に応じて変化する
前年との気温差+-を月ごと記入
×〇の勝ち負けCO2トン数を計算して表記
過去データのデータ入込も対象？
例）エコビジョン等の活動の期間
製造部のデータ表示
表示／非表示の切り替え？
グラフ凡例は？
長期ビジョン用
非表示

## 0817グラフ①-2
目次へ戻る | [6 empty] | ユーザーマニュアル
【グラフ名】 | CO2影響度換算表
| ？？T-CO2/月 | [5 empty] | 表の見方・事例 | ①-1の部全体原単位の評価に対し、ラインの原単位増減の影響を把握する。 この例の場合、LEロータ1号の原単位悪化影響、ロータ9号の原単位良化影響が大きいことがわかる。
|  |  | 前年同月からのCO2トン数差表記 |  |  | 原単位 選択肢
[5 empty] | ☑ | 前年同月単月
|  | 合計 |  | ??
ぱっと見で分かりやすいようにグラフ・数値を色分けする
【期間】月
ライン名を押すと①-4へ
LEロータ1号
ロータ9号

## 0817グラフ①-3
目次へ戻る
【グラフ名】 | ・ライン原単位・目標に対する評価〇× ・四元グラフ (生産量伸び率vs原単位伸び率)
|  |  | 選択 | 目標の選択肢
|  |  | ☑ | 前年同月単月
|  |  | □ | 前年同月累積
|  |  | □ | 前年度選択基準月??月
|  |  | □ | 前月
|  |  | ☑ | +生産補正 | &条件
|  | 目標の制定の仕方は？右の選択式で決める | ☑ | +▲4% | &条件
不要かも？
原単位・生産伸び率？
ライン名を押すと①-4へ
比較対象期間は上の選択肢と同じ

## 0817グラフ①-4
目次へ戻る
【グラフ名】 | ・内的要因の適正評価：ラインの月原単位推移
|  |  | 選択 | 目標の選択肢
|  |  | ☑ | 前年同月単月
|  |  | □ | 前年同月累積
|  |  | □ | 前年度選択基準月??月
|  |  | □ | 先月
|  |  | ☑ | +生産補正
|  |  | ☑ | +▲4%
単月
目標値は？
エネ費は？
生産台数は？
年間・単月 目標値の入力画面は必要？
累積
棒グラフのエネ費は電気エアガスのエネルギー別で色分け
棒グラフはエネ費で統一
【期間】月
月を押すと対象月の③-1へ
①-3を反映
選択不可

## 0817グラフ②-1
目次へ戻る
|  | 非稼働条件の決定。直間の設定可能にする |  | 目標値を入れれること
【グラフ名】 | ・非稼働時エネ,エア漏れのランキング表,推移
|  | 選択 | 非稼働定義の選択肢 | 選択 | 目標値
|  | ☑ | ??曜日??時 | ☑ | 12か月平均値
|  | □ | 生産量0時間帯の集計 | □ | 12か月最小値
|  |  |  | □ | 手動
|  | 選択 | 非稼働定義の選択肢
|  | □ | 生産量0時間帯の集計
|  | □ | ヒストグラムより独自定義
非稼働時エネルギー
スクロール
スクロール
スクロール
スクロール
【期間】年・月・日
【期間】年・月・日
エア漏れエネルギー
目標？管理線？
非稼働エネ/月の平均値
非稼働エネ/月の最小値
目標値いる？
手動で目標値入れれるように

## 0817グラフ ②-2
目次へ戻る
EXCELの代わりで星取り表としての個別入力でよい？ PEF項目を自由に追加できるようにする
【グラフ名】 | ・PEFのやりつくし表
選択した自ラインにハイライト
選択した自ラインのみマトリクスを編集ができるような管理者権限
省エネ項目は最下部に製造部で追加できるように
凡例：〇×▲①②~㊿…は製造部で自由に当てはめれるように？
省エネPDCAのフローから慧遠でくる場合、
右上記載のタブでフィルタがかかった状態で出てくるように
エネ種タブ
【電気,エア,ガス】
対策種タブ
【高効率化,JIT,非稼働】
PEFと同様に省エネアイテム
紹介リンクに飛ぶように

## 0817グラフ②-3
目次へ戻る
【グラフ名】 | ・ラインエネ費vs原単位
期間・過去との比較選択式
ライン選択式
|  |  | ☑ | 矢印
手動で表記生産課をフィルタできるように
期間比較は色違いで矢印で前後繋げる
【期間】年・月
【比較】 ON・OFF

## 0817グラフ ②-4
目次へ戻る
【グラフ名】 | 工場別、ライン工程別のエネルギー
エリア、課 なんでもいいタブに準ずる（1F2Fとか）
製造部ニーズに合わせて作成
円グラフは固定、棒グラフは任意
エリア、課 なんでもいいタブに準ずる（1F2Fとか）
製造部ニーズに合わせて作成
円グラフは固定、棒グラフは任意
タグに分類集計をつける
エネ計データに新しく工程タブを設置する必要あり（デフォルト）
【期間】年
【期間】年

## 0817グラフ ③-1
目次へ戻る | [5 empty] | ユーザーマニュアル
【グラフ名】 | 原単位(日単位)&基準値,エネ費(1h単位)&基準値
|  | 最小原単位の抽出範囲 |  |  |  | 表の見方・事例 | 日々最大効率の生産を目指すために、日・時間による運用の差を1/W程度で確認・管理する。 この例の場合、原単位の推移をみると3/25がほかの日より高く、時間データで詳細確認すると夜間エネが付きっぱなしであることがわかる。対策検討へと繋げる。
??月～??月
緑線は（目標）最小原単位
今日までの範囲
押したらポップアップでほかの日が出る
生産台数の点を入れるように
緑線は目標（最小）原単位の時の生産量に追従したエネ費
デフォルトは今日のグラフ
押したらポップアップでほかの日が出る
棒グラフのエネ費は電気エアガスのエネルギー別で色分け
棒グラフはエネ費で統一
目標値（最小値）とする線は色を統一
最小原単位は色を統一
日付を押すと対象日ポップアップ
【期間】月
【期間】日
日単位データ
時間単位データ

## 0817グラフ ④-1
目次へ戻る |  |  |  | ユーザーマニュアル
【グラフ名】 | 類似ライン原単位比較(単年単月/複数年推移)
|  |  |  | 表の見方・事例 | 選択タブにて類似ラインを選択し、類似ラインの現在・過去原単位をベンチマークする。 この例の場合、鋳造４の原単位が高い理由や鋳造５の原単位が低い理由を調査することが省エネに繋がる。
類似ライン選択タブ
|  | ① | 鋳造１
|  | ② | 鋳造２
|  | ③ | 鋳造３
|  | ④ | 鋳造４
|  | ⑤ | 鋳造５
【期間】年・月・日
【期間 】??年～??年
【単位 】月 年
鋳造４原単位が高いのはなぜなのか？
鋳造５原単位が低いのはなぜなのか？
同類ラインの過去原単位推移はどうだったのか？
次世代ラインの目標値はどこなのか？？

## 0817グラフ⑤-1
目次へ戻る | [13 empty] | ユーザーマニュアル
【グラフ名】 | 原単位(稼働,JIT,非稼働)・エネボリューム(円)
[14 empty] | 表の見方・事例 | この例の場合、電気のJIT原単位とガスの直間原単位が大きいため、省エネ検討を進める。 詳細分析及びPEF省エネ案件表へリンクする。
横づけグラフで期間比較
| 稼働 | 電気JIT | エアJIT | ガスJIT | 非稼働電気 | 非稼働エア | 非稼働ガス | 非稼働電気 | 非稼働エア | 非稼働ガス |  |  | 期間比較一体グラフはわかりにくいのでは？？
| 詳細エネ | 詳細エネ | 詳細エネ | 詳細エネ | 詳細エネ | 詳細エネ | 詳細エネ | 詳細エネ | 詳細エネ | 詳細エネ
| PEF | PEF | PEF | PEF | PEF | PEF | PEF | PEF | PEF | PEF
↑リンクボタン
[14 empty] | 表の見方・事例 | この例の場合、ダイカストゾーン分電盤の電気エネが大きいため、省エネ検討を進める。 詳細分析及びPEF省エネ案件表へリンクする。
| 電気 | ガス | エア
| 詳細エネ | 詳細エネ | 詳細エネ | [6 empty] | 電気 | ガス | エア
| PEF | PEF | PEF | [6 empty] | 詳細エネ | 詳細エネ | 詳細エネ
[10 empty] | PEF | PEF | PEF
円グラフ２重で期間比較 | [6 empty] | 色の濃淡やパターン絵で期間比較
→エネ種でフィルタされたPEF表へリンク
【切り口①対策目線】
✔原単位に占める以下のポテンシャルを把握し、切り口とする。
①非稼働時エネ削減、②JIT化、③高効率化 ④ハイサイクル化,寄せ止め
【切り口②エネボリューム目線】
✔割合の大きいエネ種を切り口とする
✔計測単位毎にエネボリュームが多いところ(電気・ガス・エア)を切り口とする
…計測点数分ある
積み上げ２本
期間比較用
非稼働・JIT・稼働
【期間】年・月・日
【期間比較】ON・OFF
電気PEF
エアPEF
ガスPEF
【期間】年・月・日
【比較】ON・OFF
【期間】年・月・日
【比較】ON・OFF
④ハイサイクル化,寄せ止め
電気のJITが原単位大きい
ガスの直間が原単位大きい
稼働エネ原単位が大きい
詳細エネ分析⑤-2へ
PEF表 省エネ案件へ
電気のエネが大きい
設備Bの電気エネが大きい
詳細エネ分析⑤-2へ
PEF表 省エネ案件へ
詳細エネ分析⑤-2へ
PEF表 省エネ案件へ
例：電気のJITでない分
例：ガスの直間分
見にくいグラフかもしれないので表示(凡例？位置？)はFSに提案いただきたい

## 0817グラフ⑤-2
目次へ戻る | [7 empty] | ユーザーマニュアル
【グラフ名】 | エネvs生産量相関図/エネ量,割合 【選択→電気・エア・ガス】 【選択→非稼働・JIT・総量】
[8 empty] | 表の見方・事例 | 【電気・エア・ガス】の【非稼働・JIT・総量】ポテンシャルと稼働状態(エネvs生産量)を把握し、省エネ検討を進める。 この例の場合、非稼働時エネは少ないが、JITでないエネルギー割合が大きい。アイドリングストップ等でJIT化を目指す。
選択 | エネ種 | 選択 | 分類
☑ | 電気 | ☑ | 非稼働
□ | エア | ☑ | JIT
□ | ガス | □ | 総量
非稼働・稼働のポテンシャルの割合
円グラフ２重で期間比較
| 散布図追加で期間比較 |  |  |  | 電気稼働 | 電気JIT | 非稼働電気
[5 empty] | PEF | PEF | PEF
ポテンシャルの考え方：非稼働時のエネルギーは全部無くなった場合 JITのポテンシャルは青色線になったときの差分のエネルギーをムダとする 稼働エネルギーを下げたいのは赤線
色の濃淡で期間比較
【期間】年・月・日
【比較】ON・OFF
昇順降順
計測点数分
ライン項目順に対応
電気のJITエネは何％??
電気のJITエネは設備ごとに何kWh??
考え方②JIT化
生産量/hの増減に対し、エネルギーの増減が追従している状態を目指す（固定エネが少ない状態）
考え方③非稼働時エネ
生産量/hが0の時のエネルギーの最小化を目指す
考え方①高効率化
稼働中エネルギーの低減を目指す
ボリュームを確認

## 0817グラフ⑤-3
目次へ戻る | [12 empty] | ユーザーマニュアル
【グラフ名】 | 原単位予測（エネ量削減,ハイサイクル化,片寄）
[13 empty] | 表の見方・事例 | ①省エネ効果を予測したい時、計画省エネ規模を代入することで省エネ効果(原単位・エネ費)を予測し計画する。 この例の場合、省エネを実施することで▲2.5円/個,▲45千円の予測効果である。
②計画生産量が増のとき「サイクルタイム短縮」「生産時間延長」で対応した場合のエネルギー影響度を想定する。 影響度を数値化することで生産効率と比較しながらどの選択肢が一番良いのか検討することができる。この例の場合、生産時間延長よりサイクルタイム短縮した方が▲95千円の省エネだとわかる。また、単純にサイクルタイム短縮改善による効果予測もできる。
| 変動要素 | 稼働 | JIT | 非稼働 | 非稼働 |  | 変動要素 | 稼働 | JIT | 非稼働 | 非稼働
|  |  |  | 直間 | 休日 |  |  |  |  | 直間 | 休日
| 電気省エネ[kWh] |  |  |  | 1000kWh | 削減エネ量のみ手動記入 | 電気省エネ[kWh] | 左表と同じ
| エア省エネ[㎥] | [5 empty] | エア省エネ[㎥]
| ガス省エネ[㎥] | [5 empty] | ガス省エネ[㎥]
|  | 現状 | 言t何 |  |  |  |  | 現状 | 省エネ |  |  |  |  | ③計画生産量が減のとき「サイクルタイム延長」「生産時間を短縮」「寄せ止め」で対応した場合のエネルギー影響度を想定する。 影響度を数字化することで生産効率と比較しながらどの選択肢が一番良いのか検討することができる。この例の場合、サイクルタイム延長より 寄せ止めを行うことで直間エネの影響が少なくなり、▲78千円の省エネとなることがわかる。
| 影響[円/個] | 基準 | -2.5円/個 |  |  |  | 影響[千円/期間] | 基準 | -46
必要箇所：コロナ禍などのポテンシャルまとめ
期間の生産量
[7 empty] | 期間の現状生産量 | 23457
[7 empty] | 予測したい生産量 | ????
生産量の＋－によりどちらかが自動表示
生産量記入値によってはerrorになる場合もあり（ありえない数値）
[13 empty] | 言葉の意味 | ② 現状のエネ費：生産量増減を予測変換する前の現状生産量×現状原単位 サイクルタイム短縮：サイクルタイムを短縮することで生産増に対応。 生産時間延長：生産時間を延長することで生産増に対応。直間時間分を生産時間に置き換えて計算。 ③ サイクルタイム延長：サイクルタイムを延長することで生産減に対応。 生産時間短縮：生産時間を短縮することで生産減に対応。稼働時間分を直間時間に置き換えて計算。 寄せ止め：②からさらに寄せ止めした対応。直間時間分を休日時間に置き換えて計算。
|  | 変動要素 | 現状 | サイクル | 生産時間 |  | 変動要素 | 現状 | サイクル | 生産時間
|  |  |  | タイム短縮 | 延長 |  |  |  | タイム短縮 | 延長 |  | 生産量増減の未記入
|  | 期間全時間[h] | 744 | 744 | error |  | 期間全時間[h] | 左表と同じ |  |  |  | その他の項目は値は自動反映
|  | 稼働レベル時間[h] | 436 | 436 | error |  | 稼働レベル時間[h]
|  | 直間レベル時間[h] | 85h | 85 | 0 |  | 直間レベル時間[h]
|  | 休日レベル時間[h] | 223 | 223 | 0 |  | 休日レベル時間[h]
|  | 生産数[個] | 23457 | 46914 | 46914 |  | 生産数[個]
|  |  | 現状 | サイクル | 生産時間 |  |  | 現状 | サイクル | 生産時間
|  |  |  | タイム短縮 | 延長 |  |  |  | タイム短縮 | 延長 |  | エネ費＝原単位差×予測変更後の生産量
|  | 影響 | 基準 | -4円/個 | -1円/個 |  | 影響 | 基準 | +30 | +135
|  | 円/個 |  |  |  |  | 千円/期間
| 変動要素 | 現状 | サイクル | 生産時間 | 寄止め |  | 変動要素 | 現状 | サイクル | 生産時間 | 寄止め
|  |  | タイム延長 | 短縮 |  |  |  |  | タイム延長 | 短縮
| 期間全時間[h] | 744 | 744 | 744 | 744 |  | 期間全時間[h] | 左表と同じ
| 稼働レベル時間[h] | 436 | 436 | 218 | 218 |  | 稼働レベル時間[h]
| 直間レベル時間[h] | 85h | 85 | 303 | 43 |  | 直間レベル時間[h]
| 休日レベル時間[h] | 223 | 223 | 223 | 484 |  | 休日レベル時間[h]
| 生産数[個] | 23457 | 11729 | 11279 | 11729 |  | 生産数[個]
|  | 現状 | サイクル | 生産時間 | 寄止め |  |  | 現状 | サイクル | 生産時間 | 寄止め
|  |  | タイム延長 | 短縮 |  |  |  |  | タイム延長 | 短縮
| 影響 | 基準 | 8.1円/個 | 7.5円/個 | 1.5 円/個 |  | 影響 | 基準 | -15 | -22 | -93 | エネ費＝原単位差×予測変更後の生産量
| 円/個 | [5 empty] | 千円/期間
JIT電気
JITエア
【期間】年・月
【期間】年・月
【期間】年・月・日
サイクルタイム変更や寄せ止めの予測
省エネの効果予測
▲2.5円/個
省エネの効果予測
▲45千円
サイクルタイム延長対応[+8.1円/個]
ー
寄せ止め対応[+1.5円/個]
＝
対応の差の予測効果[▲7.6円/個]
寄せ止め対応[-93千円]
-
サイクルタイム延長対応[-15千円]
=
対応の差の予測効果[▲78千円]
サイクルタイム短縮対応[▲4円/個]
ー
生産時間延長対応[▲1円/個]
＝
対応の差の予測効果[▲3円/個]
サイクルタイム短縮対応[+30千円]
ー
生産時間延長対応[+135千円]
＝
対応の差の予測効果[▲95千円]
JIT電気
JITエア

## 0817グラフ⑤-4
目次へ戻る | [8 empty] | ユーザーマニュアル
【グラフ名】 | ・原単位の効果検証
[9 empty] | 表の見方・事例 | 原単位の前後比較を行う際に、生産変動による原単位のぶれを補正した値を用いる。この例の場合、３月と６月の原単位を比較する際に「省エネを実施しなかった場合の成り行き6月原単位」を作成し比較することで適切な原単位評価（原単位・エネ費）を行う。
| 選択 | エネ種
| ☑ | 電気 | 省エネ対策項目の数値が見やすいように
| □ | エア
| □ | ガス
[9 empty] | 言葉の意味 | 成り行き想定：比較前期間の稼働状態のまま比較後期間の生産量を実施した場合の成り行き原単位を計算した値
|  | 現状 | 成り行き | 対策実施 |  | 現状 | 成り行き | 対策実施
| 影響 | ー | 基準 | -4円 /個 | 影響 | ー | 基準 | -50
| 円/個 |  |  |  | 千円/期間
| 詳細効果確認 | ・原単位(非稼働,JIT,総量) ・エネボリューム(円)
| 詳細効果確認 | ・エネvs生産量相関図 ・量,割合(非稼働,JIT,総量)
JIT電気
JITエア
【期間】年・月・日
【比較】そもそもあり