## Slide 1
LST01
FCJ
LST02
FCJ
LST03
FCJ
LST04
LST50
LST51
LST52
LST71
LST72
LST81
LST82
LST83
LST84
LST85
LST86
原動力室 Tecshost
原動力室 HMI01
原動力室 HMI02
原動力室 HMI03
排水処理場 HMI04
C棟 2F HMI05
C棟 4F HMI06
ME技術棟(A棟)1F HMI07
事務棟 3F HMI08
ME技術棟(A棟)3F HMI09
D棟 2F HMI10
tem
PLC
横河4台
PLC
横河1台
三菱1台
PLC
横河1台
PLC
横河1台
三菱1台
PLC
横河1台
PLC
azbil1台
PLC
azbil2台
PLC
azbil2台
PLC
横河1台
PLC
三菱6台
シャープ1台
PLC
横河1台
PLC
三菱5台
シャープ1台
PLC
三菱1台
シャープ2台
PLC
横河1台
三菱9台
PLC
azbil1台
PLC
三菱5台
シャープ1台
PLC
横河1台
三菱1台
シャープ1台
PLC
三菱1台
TPR棟
TPR棟
TPR棟
GT棟
熱源
A･B棟
空調
B棟
空調
特高
空圧機
排水
ECU棟
ECU熱源
バイオ
#2純水
空圧機
自家発
C棟空調
C･D棟変台
D棟空調
スクラバ
CAC
前処理
現状 システム構成図
84-1
71-2-A1
82-2-12-14
更新範囲
課題：PLC更新の考え方

## Slide 2
項目 | 20年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21年度 |  |  |  |  | 
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
生産NW分離FW設置工事（情報システム部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
発注～機器手配 | ★ 発注 |  | ★ 機器手配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工事 |  |  | ★ 着工 | ★ 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(2) IDMZサーバ設置工事（情報システム部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
発注～機器手配 |  | ★ 発注 |  |  | ★ 機器手配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工事 |  |  |  |  |  | ★ 着工 |  | ★ 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(3) 生産NW敷設工事（情報システム部、広瀬製造部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
見積取得~決裁 |  | ★ 現説 |  | ★ 見積 取得 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
発注～機器手配 |  |  |  |  | ★ 発注 |  |  | ★ 機器手配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ｄ棟、原動力棟工事 |  |  |  |  |  |  | ★ 着工 |  | ★ 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D棟切替え |  |  |  |  |  |  |  | ★ 切替準備 |  | ★ 切替 |  |  |  | ★ 切替 |  |  |  | 
ECU棟工事 |  |  |  |  |  |  | ★ 着工 |  |  |  | ★ 完成 |  |  |  |  |  |  | 
ECU棟切替え |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ 接続 |  |  |  |  | ★ 切替 |  |  | ★ 切替 | 
(4) NW切替(端末移行)（広瀬製造部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D棟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  |  | ★ 切替 |  |  |  | 
ECU棟、原動力棟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  | ★ 切替 | 
広瀬生産ネットワーク分離見直しスケジュール
既存ネットワークをFW配下に接続変更
サーバのIDMZ切替
無線LAN切替含む
FWルールはANY
コーポPC切替
既存ネットワーク(192.168.*.*)
をFW配下に接続
FWルール投入
サーバのIDMZ切替
無線LAN切替含む
FWルールはANY
FWルール投入
★
7/21
ｼｽﾃﾑ品保会議
切替準備
構成変更
構成変更
切替準備
接続変更
3→2カ月短縮
1カ月短縮
5→4カ月短縮
7/13
1月連休切替
変更なし
★
決裁
★
発注
完了
機器設置完了、10月構築完了
課題：IDMZ導入後から更新までの期間の凌ぎ方法

## Slide 3
DECS室のイメージ

## Slide 4
標準DECS
ソフト流用
MCプロトコル
親機化
5C-2Vケーブル
同軸ケーブル
LANケーブル流用
MELSEC Q
WAGO 750-8212
LST
PLC
MST
MODBUSプロトコル
TECSプロトコル
TECS PLC
TECS LST
TECSプロトコル
TECS PLC
…
ME-NETプロトコル
DECS
TECS
新旧更新方案

## Slide 6
LST01
FCJ
LST02
FCJ
LST03
FCJ
LST04
FCJ
LST50
HASCGⅡ
LST51
HAS R320
LST52
HAS R320
LST71
FCJ
LST72
FCJ
LST81
HPU580
LST82
FCJ
LST83
HPU580
LST84
FCJ
LST85
FCJ
LST86
FCJ
原動力室 Tecshost
原動力室 WEB01
原動力室 WEB02
原動力室 WEB03
排水処理場 WEB04
C棟 2F WEB05
C棟 4F WEB06
ME技術棟
(A棟)1F WEB07
事務棟 3F WEB08
ME技術棟
(A棟)3F WEB09
D棟 2F WEB10
tem
PLC
横河4台
PLC
横河1台
三菱1台
PLC
横河1台
PLC
横河1台
三菱1台
PLC
横河1台
PLC
azbil1台
PLC
azbil2台
PLC
azbil2台
PLC
横河1台
PLC
三菱6台
シャープ1台
PLC
横河1台
PLC
三菱5台
シャープ1台
PLC
三菱1台
シャープ2台
PLC
横河1台
三菱9台
PLC
azbil1台
PLC
三菱5台
シャープ1台
PLC
横河1台
三菱1台
シャープ1台
PLC
三菱1台
TPR棟
TPR棟
TPR棟
GT棟
熱源
A･B棟
空調
B棟
空調
特高
空圧機
排水
ECU棟
ECU熱源
バイオ
#2純水
空圧機
自家発
C棟空調
C･D棟変台
D棟空調
スクラバ
CAC
前処理
更新中 システム構成図
原動力室 DECS MST
原動力室 DECS SLV
原動力室 DECS WEB
原動力室 DECS ENG

## Slide 7
LST01
FCJ
LST02
FCJ
LST03
FCJ
LST04
LST50
LST51
LST52
LST71
LST72
LST81
LST82
LST83
LST84
LST85
LST86
原動力室 TSC01
原動力室 TSC02
原動力室 TSC03
排水処理場 TSC04
C棟 2F TSC05
C棟 4F TSC06
ME技術棟
(A棟)1F TSC07
事務棟 3F TSC08
ME技術棟
(A棟)3F TSC09
D棟 2F TSC10
tem
PLC
横河4台
PLC
横河1台
三菱1台
PLC
横河1台
PLC
横河1台
三菱1台
PLC
横河1台
PLC
azbil1台
PLC
azbil2台
PLC
azbil2台
PLC
横河1台
PLC
三菱6台
シャープ1台
PLC
横河1台
PLC
三菱5台
シャープ1台
PLC
三菱1台
シャープ2台
PLC
横河1台
三菱9台
PLC
azbil1台
PLC
三菱5台
シャープ1台
PLC
横河1台
三菱1台
シャープ1台
PLC
三菱1台
TPR棟
TPR棟
TPR棟
GT棟
熱源
A･B棟
空調
B棟
空調
特高
空圧機
排水
ECU棟
ECU熱源
バイオ
#2純水
空圧機
自家発
C棟空調
C･D棟変台
D棟空調
スクラバ
CAC
前処理
更新後 システム構成図
原動力室 DECS MST
原動力室 DECS SLV
原動力室 DECS TSS
TSCに変更
原動力室 DECS ENG

## Slide 8
HC
DOPCⅢ
FLC
PLC
PLC
PLC
PLC
制御LAN
azbil製_HASCGⅡｓ
横河製_FCJ
萩原製
HPU5800
制御LAN
ME-NET
社内LAN
【広瀬TECS システム構成と課題】
コントローラ（制御機器）59台
各設備
LST(Local Station)
ホスト
１台
2008年製
監視端末
施設４台 製造6台
2009・12年製
２台 1999・2012年製
10台 2009～13年製
３台 2010・12年製
TECS独自仕様で構成
①通信
②コントローラ
③監視ソフト
生産終了の機種・旧通信(ME-NET)で構成
補)1/3
【課題】技術的な課題解決
Notes: TECSは監視PCとデータ収集用コントローラ、PLCで構成
通信にはTECS通信を使用→トヨタ専用の機器同士でないと通信できない
コントローラはトヨタ特注品→萩原・横河・アズビルに作らせたため故障時は専用品しか交換できない
監視ソフトはトヨタ内製品→バージョンアップや機能改造ができない
PLCは生産終了されたME-NETという古い通信を使っている

## Slide 9: 広瀬TECS機器課題 前提）現場熟知したメンバーがいる2022年度迄に策を講ずる
メーカ | 型式 | 生産終了 | DN予備品 | CPU台数
横河 | F3SP28-3S | 2015年01月生産終了 | × | 8
横河 | F3SP53-4S | 2015年01月生産終了 | × | 1
横河 | F3SP71-4N | 2013年01月生産終了 | × | 3
横河 | F3SP71-4S |  | × | 1
三菱 | Q06HCPU | 2018年09月生産終了 | 〇 | 1
三菱 | Q03UDECPU |  | × | 4
三菱 | Q02HCPU |  | × | 2
三菱 | Q02UCPU |  | × | 1
三菱 | Q01UCPU |  | × | 2
三菱 | Q00UJCPU |  | 〇 | 1
三菱 | A3UCPU | 2008年09月生産終了 | × | 2
三菱 | A2USHCPU-S1 | 2014年09月生産終了 | 〇 | 6
三菱 | A2USCPU | 2008年09月生産終了 | 〇 | 3
三菱 | A2UCPU | 2006年09月生産終了 | × | 1
三菱 | A2SHCPU | 2014年09月生産終了 | 〇 | 8
三菱 | A2SCPU | 1998年09月生産終了 | × | 1
三菱 | A2ACPU-S1 | 2006年09月生産終了 | × | 1
アズビル | PC0500 | - | × | 1
アズビル | HC | - | × | 4
アズビル | DOPCⅢ | - | × | 1
シャープ | JW-21ME |  | × | 0
シャープ | JW-70CUH |  | × | 5
シャープ | JW-22CUH | 2015年09月生産終了 | × | 1
シャープ | JW-21MA | 2015年09月生産終了 | × | 1
１、TECS PLC機種情報
DN確保分僅か⇒トヨタとの保守連携要
ME-NET 24台⇒要Ethernet化
既存Ethernet 35台
国内においてME-NET というコントローラネットワークが1990 年に公開され，自動車関連業界を中心としてかなり多く導入されましたが、参加するメーカーや機器が広がらず本当の意味での標準にはなりませんでした
２、現行機種の延命難易度
生産終了機種 多い ＋ 旧通信方式への対応不可 ⇒ 事後修理による延命は技術的に困難
補)2/3
Notes: PLCの半分以上は生産終了しており、DN予備品もほとんどない状況
事後修理による延命は困難

## Slide 10: 広瀬TECS保守課題 前提）現場熟知したメンバーがいる 22年度迄に策を講ずる
１、現在の保守方法
「軽微故障」 例）PLC CPUカード交換
①広瀬動依頼⇒原動力整備課部品準備
広瀬動現地交換作業
「システム故障」 例）HOST交換
①広瀬動依頼⇒原動力整備課現地交換作業
２、20年度以降の保守方法（想定）
「軽微故障」 例）PLC CPUカード交換
①広瀬Ｃ依頼⇒DN予備品あり→DN部品準備・現場交換作業
DN予備品無し→原動力整備課部品準備
DN現地交換作業
「システム故障」 例）HOST交換
①DN依頼⇒原動力整備課 現地機器交換
・機器が故障した場合の部品貸し出しもしくは購入
・デンソー側で手に負えない故障の人的派遣
・ソフト変更時の元町仮想環境の貸し出し
＊上記３項目の委託覚書をトヨタ側と交わし済み(山崎GM)
【20年以降の依頼事項】
＊赤字は20年度以降トヨタ殿にお願いしたい項目
補)3/3
【課題】手の内化⇒FS-DECS更新
Notes: TECS保守方法は現在、軽微故障はFS同様に動力で交換を実施
20年度からはデンソー予備品のないものはトヨタ原動力整備課にて準備し、デンソーにて交換を実施する体制を合意済み
現場熟知したメンバーが22年度までしかいないためTECSの早急な手の内化、FS-DECS更新が必要

## Slide 11: 広瀬TECS更新案 前提）現場熟知したメンバーがいる2022年度迄に策を講ずる
更新・延命方法
【事後修理延命】
【汎用品化ＣＤ案】
懸案事項
・余命10年で20年経過
延命可能PLCを残した汎用化ＣＤ案での計画 ⇒ 長期更新計画に追加完了(広瀬統合SW合意)
【汎用品化全更新】
メーカ
ＦＳ
ＦＳ
TECS
更新
コスト
運用リスク
施工品質
〇
配線振替
×
延命困難
○
交換作業
△
3.9億
〇
2.0億
ー
○
2ヶ年計画
・切替え工事日程の確保
・切替え工事日程の確保
・ＴＥＣＳ ＧＷ開発
【流用ＰＬＣの措置】
＊PLC更新時期を
見極めて個別計画
１、監視装置 → 全更新11台
２、通信線 → 一部張替え
３、ＬＳＴ → 全更新15台
４、ＰＬＣ → 全更新59台
【概算】3.9憶円 設備費2.0憶・部門費1.9憶
１、監視装置 → 全更新11台
２、通信線 → 一部張替え
３、ＬＳＴ → 全更新15台
４、ＰＬＣ →部分更新6台
＋Ether化(延命)29台
【概算】2.0憶円 設備費1.0憶・部門費1.0憶
事後修理による延命は
技術的に困難
＊導入後10年の電子機器が多数
〇
配線振替
○
2ヶ年計画
補
Notes: TECS更新案３つ
機器の全更新する案と延命可能なPLCを残し更新する案、事後修理による延命の案は先の説明で延命困難、実際２つ
全更新は3.9億円とコスト高のため部分更新の2.0億円の案とし、残されたPLCの更新は個別で計画
このCD案で広瀬サブワーキングの合意を得ている

## Slide 13
Azbil
GW
LST
PC
社内
CAT5E
LST51
中央監視室
T-HUB
CPU
CAT5E
CAT5E
CAT5E
HC1-2

## Slide 14
Azbil
HSS
LST
GW
社内
10BASE5
LST52
CPU
10BASE-T
TRCVR
CAT5
CAT5
CAT5
CAT5
HC2-2

## Slide 15
LST71
71-2
71-2-A
71-2-B
LST71
LST71G/W
PLC1A-O
PLC1B-O
PLC1
PLC2
LST71 PLC盤
社内

## Slide 16
LST72
G/W
PLC
LST72

## Slide 17
LST81
10BASE-T
PLC

## Slide 18
LST82
G/W
PLC
PLC82-2-11
PLC
PLC82-2-12
PLC82-2
PLC
PLC82-2-13
PLC82-2-14
PLC
PLC82-2-14

## Slide 19
LST83
PLC
PLC
PLC83
PLC83A-6

## Slide 20
LST84
G/W
MC1
MC6
MC3
MC5
MC4
MC2
CP-D11
CP-D12
CP-D13
PLC84

## Slide 21
LST86
G/W
PLC86
社内

## Slide 22
ソウハイゲンスイ
ホウリュウスイ
サン＋アルカリ
ヤクヒンヤード1
フッサンゲンスイ
ヤクヒンヤード2
ポカヨケ
カメラモニター

## Slide 23
LST01
LST02
LST03
LST04
LST50
LST51
LST52
LST71
LST72
LST81
LST82
LST83
LST84
LST85
LST86
SLV
CLI01
CLI02
CLI03
kanban
MST
Web
NAS
ENG
PLC
4台

## Slide 24
LST01
LST02
LST03
LST04
LST50
LST51
LST52
LST71
LST72
LST81
LST82
LST83
LST84
LST85
LST86